## К-ки магнитных пускателей
Катушки магниных пускателей
Тип магнитного | Мощность | Номинальное | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
пускателя и завод | двигателя, | наптяжение, в | провода |  | витков | при 20 С | провода, кг
изготовитель | Квт
П6-111(П6); | 0.6 | 127 | ПЭВ-2 | 0.18 | 2700 | 150-185 | 0.1
П121 (П61); | 1 | 220 | ПЭВ-2 | 0.14 | 4700 | 435-530 | 0.1
П6-113(П63ТА); | 2.8 | 380 | ПЭВ-2 | 0.11 | 8100 | 1470-1800 | 0.1
П6-115 |  | 500 | ПЭВ-2 | 0.1 | 10700 | 1943-2350 | 0.1
ХЭМЗ,г.Харьков
П-200М |  | 36 | ПЭЛ-1 | 0.51 | 456 | 4.7
П-200МР |  | 127 | ПЭЛ-1 | 0.25 | 1500 | 68
|  | 220 | ПЭЛ-1 | 0.2 | 2500 | 177
|  | 380 | ПЭЛ-1 | 0.15 | 4350 | 548
|  | 500 | ПЭЛ-1 | 0.13 | 5650 | 946
П-311к;312к; | 6 | 127 | ПЭЛ | 0.31 | 1220 | 38 | 0.15
П321к;322к; | 11 | 220 | ПЭЛ | 0.25 | 2120 | 110 | 0.15
П-313к#324к | 15 | 380 | ПЭЛ | 0.2 | 3650 | 275 | 0.15
"Уралэлектромо- | 18 | 500 | ПЭЛ | 0.17 | 4800 | 480 | 0.15
тор" г.Медногор.
П-211М;212М; |  | 36 | ПЭЛ | 0.51 | 456 | 4.7 | 0.1
П-221М;222М; | 2.5 | 127 | ПЭЛ | 0.25 | 1500 | 71 | 0.1
П-213М;224М; | 4 | 220 | ПЭЛ | 0.2 | 2500 | 167.4 | 0.11
П-223М;224М | 5 | 380 | ПЭЛ | 0.15 | 4350 | 512.9 | 0.11
"Уралэлектромо- | 5.5 | 500 | ПЭЛ | 0.13 | 5650 | 835 | 0.11
тор" г.Медногор.
П-300М |  | 36 | ПЭЛ-1 | 0.77 | 300 | 1.4
"Уралэлектромо- | 7 | 127 | ПЭЛ-1 | 0.38 | 1130 | 25
тор" г.Медногор. | 10 | 220 | ПЭЛ-1 | 0.29 | 1950 | 75
| 20 | 380 | ПЭЛ-1 | 0.23 | 3380 | 209
| 28 | 500 | ПЭЛ-1 | 0.2 | 4450 | 364
ПА-311#324 | 1.5 | 36 | ПЭВ-2 | 0.57 | 378 | 3,5-+0,35 | 0.123
"Уралэлектромо- | 4 | 127 | ПЭВ-2 | 0.31 | 1330 | 42-+4 | 0.127
тор" г.Медногор. | 10 | 220 | ПЭВ-2 | 0.25 | 2280 | 110-+11 | 0.147
| 17 | 380 | ПЭВ-2 | 0.19 | 3800 | 316-+32 | 0.137
| 17 | 500 | ПЭВ-2 | 0.16 | 5180 | 607-+60 | 0.139
ПА-411#434 | 2.2 | 36 | ПЭВ-2 | 0.9 | 260 | 1,46-+0,1 | 0.29
"Уралэлектромо- | 10 | 127 | ПЭВ-2 | 0.47 | 920 | 18,6-+1,8 | 0.28
тор" г.Медногор. | 17 | 220 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1600 | 56-+5 | 0.27
| 28 | 380 | ПЭВ-2 | 0.27 | 2760 | 166-+15 | 0.27
| 28 | 500 | ПЭВ-2 | 0.23 | 3640 | 300-+27 | 0.27
ПА-511#534 | 4 | 36 | ПЭВ-2 | 1.2 | 198 | 0,61-+0,06 | 0.41
"Уралэлектромо- | 17 | 127 | ПЭВ-2 | 0.64 | 700 | 7,85-+0,7 | 0.43
тор" г.Медногор. | 30 | 220 | ПЭВ-2 | 0.49 | 1200 | 23,6-+2,1 | 0.43
| 55 | 380 | ПЭВ-2 | 0.35 | 2070 | 79,4-+7,2 | 0.39
| 55 | 500 | ПЭВ-2 | 0.31 | 2730 | 135-+13 | 0.4
ПА-611#634 | 5 | 36 | ПЭТВ | 1.56 | 147 | 0,32-+0,03 | 0.635
"Уралэлектромо- | 22 | 127 | ПЭТВ | 0.83 | 516 | 4,1-+0,4 | 0.635
тор" г.Медногор. | 40 | 220 | ПЭТВ | 0.62 | 890 | 12,6-+1,26 | 0.61
| 75 | 380 | ПЭТВ | 0.47 | 1540 | 38,1-+3,8 | 0.61
| 75 | 500 | ПЭТВ | 0.41 | 2020 | 66-+6,6 | 0.61
ПМЕ-011#093 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0.31 | 800 | 16-+1,6 | 0.05
Завод электро- | 0.27 | 127 | ПЭВ-2 | 0.16 | 3000 | 220-+20 | 0.05
аппаратуры, | 0.6 | 220 | ПЭВ-2 | 0.12 | 5300 | 690-+60 | 0.05
г. Кашин | 1.1 | 380 | ПЭВ-2 | 0.09 | 9000 | 2040-+170 | 0.05
ПМЕ-111,112,113 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0.38 | 680 |  | 0.065
114,121,122,123, | 1.1 | 127 | ПЭВ-2 | 0.2 | 2400 |  | 0.065
124 | 2.2 | 220 | ПЭВ-2 | 0.15 | 4150 |  | 0.065
Завод НВА, | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0.11 | 7170 |  | 0.065
г. Москва | 4 | 500 | ПЭВ-2 | 0.1 | 9300 |  | 0.065
П-411,412,413, | 10 | 127 | ПЭЛ | 0.83 | 490 | 3.2 | 0.48
414,421,422,423 | 20 | 220 | ПЭЛ | 0.64 | 850 | 9.5 | 0.5
424 | 28 | 380 | ПЭЛ | 0.47 | 1470 | 28 | 0.45
"Уралэлектромо- | 40 | 500 | ПЭЛ | 0.44 | 1935 | 49 | 0.58
тор" г. Медногорс
ПМ-700 | 4.2 | 127 | ПЭЛУ | 0.33 | 1200 | 24
на 25 А | 7.5 | 220 | ИЛИ | 0.25 | 2100 | 82
"Кузбасэлектро- | 15.8 | 380 | ПЭВ-2 | 0.2 | 3600 | 220
мотор | 13.5 | 400 | ПЭВ-2 | 0.2 | 4000 | 240
г. Кемерово | 15 | 500 | ПЭВ-2 | 0.17 | 4750 | 400
ПМ-700 | 17.4 | 127 | ПЭЛУ | 1.2 | 495 | 1.7
на 100 А | 31 | 220 | ПЭЛУ | 0.9 | 825 | 3.1
"Кузбасэлектро- | 54.5 | 380 | ПЭЛУ | 0.69 | 1500 | 12
мотор | 57 | 400 | ПЭВ | 0.74 | 1550 | 8.5
г. Кемерово | 57 | 500 | ПЭЛУ | 0.59 | 2060 | 20.8
ПМ-700 | 33.5 | 127 | ПЭВ-2 | 0.62 | 535 | 4.86
на 250 А | 58 | 220 | ПЭВ-2 | 0.47 | 925 | 14.6
"Кузбасэлектро- | 100 | 380 | ПЭВ-2 | 0.33 | 1600 | 51.7
мотор | 105 | 400 | ПЭВ-2 | 0.33 | 1685 | 54.5
г. Кемерово | 135 | 500 | ПЭВ-2 | 0.31 | 2100 | 77
ПМ-702 | 17.4 | 127 | ПЭВ-2 | 0.62 | 535 | 4.86
на 100 А | 31 | 220 | ПЭВ-2 | 0.47 | 925 | 14.6
"Кузбасэлектро- | 54.5 | 380 | ПЭВ-2 | 0.33 | 1600 | 51.7
мотор | 57 | 400 | ПЭВ-2 | 0.33 | 1685 | 54.5
г. Кемерово | 57 | 500 | ПЭВ-2 | 0.31 | 2100 | 77
ПМ-7214 |  | 127 | ПЭЛ | 0.31 | 1220 | 38
"Электроконтак- |  | 220 | ПЭЛ | 0.25 | 2120 | 110
тор" г. Орджони- |  | 380 | ПЭЛ | 0.2 | 3650 | 275
кидзе |  | 500 | ПЭЛ | 0.17 | 4800 | 480
ПМ-1111,1112 |  | 36 | ПЭВ-2 | 1.36 | 147
1113,1114,1122, | 22 | 127 | ПЭЛУ | 0.25 | 1800 | 70-85 | 0.12
1212#1224 | 75 | 380 | ПЭЛУ | 0.14 | 5400 | 690-850 | 0.12
| 75 | 500 | ПЭЛУ | 0.12 | 7100 | 1280-1560 | 0.12
ПМ-2010,2020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0.25 | 1500 | 61-68
2111,2112,2121 |  | 220 | ПЭЛУ | 0.2 | 2500 | 175-195
2122#2223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0.15 | 4350 | 530-595
ПМ-3010,3020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0.64 | 700 | 5,5-6,5
3111,3112,3113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0.47 | 1200 | 16-19
3121#3223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0.35 | 2100 | 48-58
ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0.83 | 490 | 3-3,3
4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0.64 | 850 | 9.-10.
4121#4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0.47 | 1470 | 27-30
ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0.83 | 490 | 3-3,3
4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0.64 | 850 | 9.-10.
4121#4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0.47 | 1470 | 27-30
ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0.83 | 490 | 3-3,3
4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0.64 | 850 | 9.-10.
4121#4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0.47 | 1470 | 27-30
ПМ-5010,5020 |  | 127 | ПЭЛУ | 1.16 | 400 | 1,16-1,8
5111#5223 |  | 220 | ПЭЛУ | 0.86 | 700 | 4,7-5,6
|  | 380 | ПЭЛУ | 0.64 | 1200 | 14-16
ПМИ-200 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0.67 | 440 | 6.5
П-200МИ | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1560 | 32 | 0.16
РЭЗ г. Рига | 5.5 | 220 | ПЭВ-2 | 0.27 | 2700 | 82 | 0.16
| 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0.2 | 4670 | 254 | 0.16
| 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0.16 | 6140 | 600 | 0.16
ПМИ-221,212, | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.29 | 1700
213,214,221,222, | 5.5 | 220 | ПЭВ-2 | 0.23 | 2900
223.224 | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0.17 | 5380
ЗЭА г.Гомель | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0.14 | 7100
Завод НВА, |  | 220 |  | 0.2 | 2700+25
г. Черкеск | 1.3 | 380 |  | 0.15 | 4650+25
ПМИ-0 | 1 | 127 | ПЭВ-1 | 0.23 | 950 | 220+-20
Завод НВА, | 1.7 | 220 | ПЭВ-1 | 0.12 | 5300 | 690 | 0.042
г. Кашин | 2.8 | 380 | ПЭВ-1 | 0.09 | 9000 | 2040 | 0.042
ПМИ-1 | 1 | 127 | ПЭВ-2 | 0.2 | 2400
Завод НВА, | 2.2 | 220 | ПЭВ-2 | 0.15 | 4150 | 0.46
г.Москва | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0.11 | 7170
|  | 500 | ПЭВ-2 | 0.1 | 9430
ПМИ-2 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.29 | 1800
Завод НВА | 5.5 | 220 | ПЭВ-2 | 0.23 | 3120
г.Москва | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0.17 | 53800
|  | 500 | ПЭВ-2 | 0.14 | 7100
МПКО-110#210 | 2 | 127 | ПЭЛ | 0.25 | 1850 |  | 0.092
Завод НВА, | 3.5 | 220 | ПЭЛ | 0.18 | 3200 | 212 | 0.092
г.Москва | 5 | 380 | ПЭЛ | 0.14 | 7250 | 600 | 0.079
МПК1 -110#214 | 4 | 127 | ПЭЛ | 0.38 | 1200 | 22.5 | 0.172
Завод НВА, | 7 | 220 | ПЭЛ | 0.29 | 2100 | 65.7 | 0.172
г.Москва | 10 | 380 | ПЭЛ | 0.21 | 3600 | 238 | 0.172
| 11 | 500 | ПЭЛ | 0.18 | 4750 | 338 | 0.17
П-511,512 | 20 | 127 | ПЭЛ | 1.16 | 400 | 1.96 | 1.1
513,514,521 | 40 | 220 | ПЭЛ | 0.86 | 700 | 6.6 | 1.1
522,523,524 | 55 | 380 | ПЭЛ | 0.64 | 1200 | 19.4 | 1.05
Уралэлектро | 75 | 500 | ПЭЛ | 0.59 | 1580 | 29.8 | 1.15
ПМЕ-211,212 | 0.8 | 36 | ПЭВ-2 | 0.67 | 426+4 | 2.4 | 0.16
213,214,221 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1500+10 | 30.5 | 0.16
222,223,224 | 5.5 | 220 | ПЭВ-2 | 0.27 | 2600+20 | 89.5 | 0.16
231,232,234 | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0.2 | 4500+40 | 282 | 0.16
РЗЗ.г.Рига | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0.18 | 5900+60 | 457 | 0.16
ПМЕ-111 | 1.1 | 127 | ПЭВ-2 | 0.2 | 2395
ПМЕ-113 | 2.8 | 220 | ПЭВ-2 | 0.15 | 4150
Завод НВА | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0.11 | 7170
г.Москва | 4 | 500 | ПЭВ-2 | 0.1 | 9430
ПМИ-211 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.29 | 1700
ПМИ-213 | 5.5 | 220 | ПЭВ-2 | 0.23 | 2900
Завод элект- | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0.17 | 5380
роаппаратуры | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0.14 | 7100

## К-ки конт-ров переменого тока
Катушки контакторов переменного тока
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
КВ0123,0223; | 127 | 95+ | ПЭЛБО | 1.0 | 460 |  | 0.62
КВ1123,1223. | 220 | 125 | ПЭЛБО | 0.74 | 800 |  | 0.59
"Электросила | 380 |  | ПЭЛБО | 0.64 | 1380 |  | 0.8
г.Ленинград | 500 |  | ПЭЛБО | 0.55 | 1800 |  | 0.77
КВ0124,0224; | 127 | 200 | ПЭЛБО | 1.81 | 244 | 0.45 | 1.52
КВ1124,1224. | 220 | 275 | ПЭЛБО | 1.35 | 424 | 1.42 | 1.56
"Электросила | 380 |  | ПЭЛБО | 1 | 730 | 4.5 | 1.4
г. Ленинград | 600 |  | ПЭЛБО | 0.86 | 960 |  | 1.37
КВО115,0125 | 127 | 275+ | ПЭЛБО | 3.05 | 135 |  | 3.5
0215, 0225, | 220 | 400 | ПЭЛБО | 2.44 | 232 |  | 3.72
0315#1225 | 380 |  | ПЭЛБО | 1.81 | 400 |  | 3.41
"Электросила" | 600 |  | ПЭЛБО | 1.56 | 527 |  | 3.53
КМ-2001М | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 470 | 63.5
| 127 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 1330 | 63.5
Катушке | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 860 | 208
втягивающие | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 2850 | 208
| 380 |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 1400 | 570
| 380 |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 4000
на четырех | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 1025 | 55
полюсные контакторы первой величины | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 7800 | 1225
ставятся катушки от контакторов | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 1830 | 191
второй велечины | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 14500 | 5320
| 95+ |  | ПЭВ-1
| 170 |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 1025 | 55
| 170 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 10500 | 2450
| 175+ |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 1830 | 191
| 320 |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 18000 | 8660
Катушки компе- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.33 | 375 | 16.8
нсационные | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 650 | 52
"Элекросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 1125 | 175
КМ-2002М | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.44 | 290 | 13.3
Катушки втягива- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.44 | 630 | 13.3
щие(на четырех | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 500 | 37.8
полюсные конта- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 110 | 37.8
кторы второй ве- | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 850 | 111
личины становя- | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 1900 | 111
тся катушки от | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 850 | 24.7
контакторов тре- | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 8000 | 1280
тьей велечины | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1500 | 90
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 13500 | 4200
| 95+ |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 900 | 305
| 170 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 10300 | 2250
| 175+ |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1500 | 90
| 320 |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 18500 | 7240
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
Катушки компен- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.44 | 390 | 15.5
сационные | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 675 | 36
"Элекросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 1160 | 107
КМ-2003М | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 210 | 5.53
Катушки втягива- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 490 | 5.53
ющие(на одно и | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 360 | 17.1
двухполюсные | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 840 | 17.1
контакторы тре- | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 640 | 55.5
тей велечины ста- | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 1460 | 55.5
вятся катушки | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 920 | 25.8
контакторов | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 9000 | 1370
второй велечины) | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1600 | 88.5
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 15400 | 4350
| 95+ |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 920 | 25.8
| 170 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 10600 | 1850
| 175+ |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1600 | 88.5
| 320 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 18500 | 6310
Катушки компен- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 266 | 4.8
сационные | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 460 | 14.5
"Элекросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 795 | 45
КМ-2004М | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.83 | 160 | 2.75
Катушки втягива- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.83 | 330 | 2.75
ющие(на однопо- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 280 | 8.1
люсные контакто- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 570 | 8.1
ры четвертой ве- | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 480 | 25.3
личины ставятся | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 930 | 25.3
катушки от конта- | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1050 | 23.3
кторов второй | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 7800 | 840
величины) | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1900 | 85
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 14400 | 3145
| 95+ |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1050 | 23.3
| 270 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 9200 | 1220
| 175+ |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1900 | 85
| 320 |  | ПЭВ-1 | 0.13 | 16800 | 4280
Катушки компен- | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.83 | 260 | 3
сационные | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 450 | 9
"Элекросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 770 | 26.8
| 127 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 1800 | 67.3 | 0.085
КМ-2001 | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 3150 | 227 | 0.077
"Электросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 5400 | 660+-52 | 0.0825
г.Ленинград
КМ-2002 | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.44 | 920 | 14,1+-1,4 | 0.17
| 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 1600 | 39,7+-4 | 0.193
"Электросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2750 | 117,5+-12 | 0.2
г. Ленинград
КМ-2003 | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 700 | 5,67+-0,6 | 0.306
| 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 1200 | 17,8+-1,8 | 0.28
"Электросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 2100 | 56,5+-5,7 | 0.274
КМ-20404 | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.84 | 490 | 2,78+-0,28 | 0.425
| 220 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 850 | 8,25+-0,83 | 0.445
"Электросила" | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 1470 | 26,2+0,26 | 0.41
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
| 127 |  | ПЭВ-2 | 0.41 | 825 | 19.2
КТ-5010 . | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.31 | 1430 | 57.6
| 380 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 2470 | 154
ХЭМЗ, | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.55 | 800 | 13.8 | R 135 ом
г.Харьков | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.38 | 1600 | 27 | R 500 ом
КТ-5020 | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 566 | 7.18
| 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 980 | 23.2
| 380 |  | ПЭВ-2 | 0.38 | 1690 | 56.4
ХЭМ7. | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.69 | 490 | 5.33 | R 25 ом
г. Харьков | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 480 | 23.2 | R 500 ом
| 127 |  | ПЭВ-2 | 0.9 | 392 | 2.9 | 0.52
КТ 5030 | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.69 | 680 | 10 | 0.58
| 380 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 1156 | 29 | 0.6
ХЭМЗ, | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.74 | 550 | 6.9 | R 100 ом
г.Харьков | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.55 | 1100 | 13.1 | R 150 ом
| 127 |  | ПЭЛБО | 1.35 | 224 | 1 | 1.8
КТ-5040 | 220 |  | ПЭЛБО | 1.08 | 424 | 2.91 | 1.32
| 380 |  | ПЭЛБО | 0.83 | 750 | 8.45 | 1.3
ХЭМЗ, | 110 |  | ПЭЛБО | 1.16 | 670 | 4.8 | 2.87
Г. Харьков | 220 |  | ПЭЛБО | 0.74 | 1360 | 23.7 | 2.4
| 127 |  | ПБД | 2.63 | 144 | 0.23 | 3.3
КТ-5050 | 220 |  | ПБД | 1.81 | 250 | 0.76 | 3
| 380 |  | ПЭЛБО | 1.45 | 435 | 2.03 | 3.2
ХЭМЗ, | 110 |  | ПЭЛБО | 1.16 | 672 | 5.5 | 3.15
г.Харьков | 220 |  | ПЭЛБО | 0.8 | 1343 | 21.7 | 2.8
КТ-60120, | 127 | 75+ | ПЭВ-2 | 0.44 | 825 | 14.3
60130,60140, | 220 | 160 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1430 | 43.5
60220 ;60230 | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2470 | 127
60240
КТ-6012#
6024
"Электрокон-
тактор"
г Орджоникидзе
КТ-6030 | 127 | 250 | ПЭВ-2 | 0.86 | 412
2 -полюсный | 220 | 250 | ПЭВ-2 | 0.64 | 715
ХЭМЗ, | 380 | 250 | ПЭВ-2 | 0.51 | 1230
г.Харьков
КТ-6030 | 127 | 250 | ПЭВ-2 | 0.9 | 375
3-б-полюс-' | 220 | 250 | ПЭВ-2 | 0.69 | 646
ный | 380 | 250 | ПЭВ-2 | 0.55 | 1120
ХЭМЗ,
г.Харьков
КТ-6040 | 127 | 400 | ПЭЛБО | 1.56 | 233
ХЭМЗ, | 220 | 400 | ПЭЛБО | 1.16 | 402
г.Харьков | 380 | 400 | ПЭЛБО | 0.86 | 695
КТ-6050 | 127 | 130 | ПСДТ | 2.1 | 156
ХЭМЗ, | 220 | 130 | ПСДТ | 1.56 | 270
г .Харьков | 380 | 130 | ПСДТ | 1.2 | 466
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
КТ-7012С | 127 | 100\60 | ПЭВ-2 | 0.44 | 825 | 15.7
7013С;7014С | 220 | 100\60 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1430 | 44.3
150С;-220С | 240 | 100\60 | ПЭВ-2 | 0.33 | 1560 | 54
230С;240С;250 | 380 | 100\60 | ПЭВ-2 | 0.27 | 2470 | 131
КТ-7012# | 400 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 2600 | 157
7025 | 440 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 2860 | 175
Электроконта | 500 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 3250 | 217
ктор
КТВ-2;КТВ-4 | 127 | 10 | ПЭВА | 0.55 | 820 | 10.5 | 0.28
Блок-контак | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 1410 | 48 | 0.216
торы | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2440 | 141 | 0.19
КТВ-900 | 600 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 3210 | 243 | 0.219
КТВ -9402
ЧЭАЗ, | 24 |  | ПЭВА | 1.3 | 177 | 0.59 | 0.1
(контакторы | 48 |  | ПЭВА | 1 | 290 | 1.6 | 0.1
КТВ-2.КТВ-4 | 100 |  | ПЭВА | 0.62 | 740 | 11,R, =125 | 0.095
и катушки | 220 |  | ПЭВА | 0.41 | 1430 | 51;R,=500 | 0.084
переменного
тока изготавли | 90 |  | ПЭВ-2 | 0.55 | 70-+15 | 8.5 | 0.21
вают также
| 127 |  | ПЭВА | 1.16 | 408 | 1.58 | 0.786
КТВ-3 | 127 |  | (АПБД) | (1,68 | (300) | (0,36) | 0.415
(в скобках - | 220 |  | ПЭВА | 0.83 | 730 | 5 | 0.717
для четырех - | 220 |  | (ПЭВА) | (1,25 | (550) | (3) | 0.465
и пятиполюс- | 380 |  | ПЭВА | 0.64 | 1250 | 15.4 | 0.76
ных контак- | 380 |  | (ПЭВА) | (1,0) | (960) | (5,06) | 0.5
торов) | 500 |  | ПЭВА | 0.59 | 1650 | 23.4 | 0.876
ЧЭАЗ, | 500 |  | (ПЭВА) | (0,86 | (1380) | (9,2)
г.Чебоксары | 48 |  | ПЭВА | 1.2 | 565 | 3.3 | 0.395
| 110 |  | ПЭВА | 0.8 | 1240 | 15,5 R=125 | 0.39
| 220 |  | ПЭВА | 0.55 | 2500 | 65 R =500 | 0.37
| 127 |  | АПБД | 1.74 | 244 | 0.451 | 0.49
КТВ-4 | 127 |  | (АПБД) | (2,1) | (190) | 0.451
(в скобках - | 220 |  | ПЭВА | 1.25 | 424 | 1.42 | 0.435
для четырех- | 220 |  | (АПБД) | (1,68! | (330) | 1.42
и пятиполюс- | 380 |  | ПЭВА | 0.93 | 730 | 4.5 | 0.42
яых контак- | 380 |  | (ПЭВА) | (1,25) | (570) | 4.5
торов) | 500 |  | ПБД | 0.86 | 960 | 7.9
ЧЭАЗ, | 500 |  | (ПБД) | (1,0) | (750) | (4,75)
г.Чебокоары
| 110 |  | ПЭЛ | 0.86 | 1410 | 12.3 | R=84 ом
| 220 |  | пэл | 0.59 | 2900 | 52.7 | R=334 ом
| 127 |  | АПБД | 2.63 | 129 | 0.084 | 0.84
КТВ-5 | 127 |  | (АПБД) | -3.531 | -110 | (0,0742)
(в скобках - | 220 |  | АПБД | 2.1 | 224 | 0.287 | 1
для четырех - | 220 |  | (АПБД) | (2,83) | (190) | (0,206)
и пятиполюо- | 380 |  | АПБД | 1.56 | 387 | 0.89 | 1.05
ных контак- | 380 |  | (АПБД) | (2,1) | (328) | (0,638)
торов) | 500 |  | ПБД | 1.68 | 510 | 1.6
ЧЭАЗ, | 500 |  | (ПБД) | (1.81) | (432) | (1,135)
г. Чебоксары
| 110 |  | ПЭЛ | 1 | 1200 | 9.74 | R=58 ом
| 220 |  | ПЭЛ | 0.74 | 2100 | 31.1 | R=200 ом
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
Катушки за- | 127 |  | ПЭЛ | 0.74 | 430 | 1.89
щелки кон- | 220 |  | ПЭЛ | 0.55 | 750 | 7.3
такторов | 380 |  | ПЭЛ | 0.41 | 1180 | 20
блок-контакторов | 500 |  | ПЭЛ | 0.38 | 1700 | 32
КТВ | 24 |  | пэл | 0.74 | 400 | 2
ЧЭАЗ, | 48 |  | пэл | 0.55 | 750 | 7.2
г. Чебоксары | 110 |  | пэл | 0.35 | 1600 | 38
| 220 |  | пэл | 0.25 | 3000 | 141
| 127 |  | ПЭВА | 0.55 | 820-+16 |  | 0.08
КТВ-22 | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 1410-+28 |  | 0.2
ЧЭАЗ, | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2440-+48 |  | 0.195
г. Чебоксары | 500 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 3210-+64 |  | 0.15
| 127 |  | ПЭВА | 1.16 | 408-+8 |  | 0.27
КТВ-23 | 220 |  | ПЭВА | 0.83 | 730-+14 |  | 0.245
ЧЭАЗ, | 380 |  | ПЭВА | 0.64 | 1250-+25 |  | 0.25
г .Чебоксары | 500 |  | ПЭВА | 0.59 | 1650-+33 |  | 0.28
КТВ-2 | 127 |  | ПЭВ-2 | 0.55 | 820 | 10.5 | 0.28
"Электрокон- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.35 | 1440-+20 | 43,5-+0,5 | 0.218
тактор", | 380 |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 2480-+20 | 129-+18 | 0.19
г. Орджони- | 500 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 3550 | 248 | 0.219
кидзе
ктв-з | 127 |  | ПЭЛ | 1.16 | 408-+8 | 1.58 | 0.786
"Электрокон- | 220 |  | ПЭЛ | 0.83 | 730-+14 | 5-+0,25 | 0.717
тактор'' , | 380 |  | ПЭЛ | 0.69 | 1250 | 12.9 | 0.76
г.Орджони- | 500 |  | ПЭЛ | 0.59 | 1650-+33 | 23,4-+1,17 | 0.876
кидзе
КТВ-4 | 127 |  | ПБД | 1.81 | 244 | 0.451 | 1.51
" Электрокон- | 220 |  | или | 1.35 | 424 | 1.42 | 1.76
тактор", | 380 |  | ПСД | 1 | 730 | 4.5 | 1.73
г.Орджони- | 500 |  | ПБД | 0.86 | 960 | 7.9 | 1.427
кидзе
КП-7 | 110 |  | ПЭЛ | 1 | 2600 | 12,5R=47 | 4.18
ХЭМЗ, | 220 |  | ПЭЛ | 0.69 | 5000 | 50R=187 | 3.8
КП-207 | 110 |  | ПЭЛ | 1.35 | 1500 | 4 R=30 | 4.15
ХЭМЗ, | 220 |  | ПЭЛ | 0.93 | 3000 | 17 R=102 | 4.05
КТВ-4 | 127 |  | АПБД | 1.74 | 244-+4 |  | 0.49
ЧЭАЗ. | 220 |  | ПЭВА | 1.25 | 424-+5 |  | 0.435
г. Чебоксары | 380 |  | ПЭВА | 0.93 | 730-+10 |  | 0.42
КТВ-5 | 127 |  | АПБД | 2.63 | 129+-2 |  | 0.84
ЧЭАЗ, | 220 |  | АПБД | 2.1 | 224-+4 |  | 1
г. Чебоксары | 380 |  | АПБД | 1.68 | 354-+5 |  | 1.05

## К-ки конт-ров постояного тока
Катушки контакторов постоянного тока
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
КП-1 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.49 | 2530 |  | 0.52
и все испол- | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 4800 |  | 0.52
нения | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 6000 |  | 0.6
КП2-2002 | 110 | 75 | ПЭВ-1 | 0.23 | 12400 |  | 0.62
"Электросила | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.17 | 22000 |  | 0.6
КП-203 и все испол- | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.51 | 5460 | 75.7 | 1.61
нения | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 1200 | 390 | 1.47
КП2-2004 | 220 | 150 | ПЭВ-1 | 0.23 | 21100 | 1365 | 1.265
| 12 |  | ПЭВ-1 | 0.69 | 740-+15 | 5,3-+0,3 | 0.38
КП-1 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.49 | 1400-+28 | 20-+1 | 0.36
| 48 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 2700-+54 | 84+4 | 0.34
ЧЭАЗ, | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 3180-+63 | 110-+5,5 | 0.33
г.Чебоксары | 75 |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 4140-+81 | 192-+9 | 0.33
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 5000-+10 | 439-+22 | 0.23
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1300-+26 | 439-+22 | 0.09
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 9400-+181 | 1745-+80 | 0.22
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.17 | 3600-+70 | 1745-+80 | 0.12
КП-900М | 24 |  | ПЭЛ | 0.86 | 2250 | 11.3
ХЭМЗ | 55 |  | ПЭЛ | 0.55 | 5000 | 60
г.Харьков | 110 |  | ПЭЛ | 0.41 | 9600 | 222
| 220 |  | ПЭЛ | 0.27 | 18000 | 878
КПВ-502 | 12 |  | ПЭВ-1 | 0.83 | 750-+15 | 3,9-+0,2 | 0.59
КПВ-602 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.59 | 1440-+28 | 14,8-+0,7 | 0.57
КТПВ-521 | 28.5 |  | ПЭВ-1 | 0.55 | 850-+17 | 21-+1 | 0.32
КТПВ-621 | 28.5 |  | ПЭВ-1 | 0.53 | 860-+17 | 21-+1 | 0.26
ЧЭАЗ, г.Чебоксары | 48 48 |  | ПЭВ-1 ПЭВ-1 | 0,44 0,41 | 500-+10 2200-+44 | 55,5-+2,7 | 0,13 0,43
| 55 55 |  | ПЭВ-1 ПЭВ-1 | 0,41 0,38 | 1000-+20 2000-+40 | 70-+3,5 | 0,22 0,35
| 75 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 4100-+82 | 135-+6,5 | 0.55
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 3200-+30 | 370-+18 | 0.21
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 3800-+80 | 370-+18 | 0.36
| 220 |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 14400-+280 | 1476-+74 | 0.63
| 12 |  | ПЭВ-1 | 0.9 | 720-+14 | 3,58-+0,07 | 0.75
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.64 | 1400-+28 | 13,7-+0,7 | 0.75
| 48 48 |  | ПЭВ-1 ПЭВ-1 | 0,47 0,44 | 1200-+24 1400+28 | 50,5-+2,5 | 0,35 0,33
КПВ-503 | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1500-+30 | 66,9-+3,3 | 0.4
КПВ-603 | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 1500-+30 | 66,9-+3,3 | 0.3
КТПВ-522 | 75 |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 1900-+38 | 120-+6 | 0.4
КТПВ-622 | 75 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 2000-+40 | 120-+6 | 0.3
ЧЭАЗ, | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 2500-+50 | 270-+11 | 0.34
г.Чебоксары | 100 |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 3400-+50 | 270-+11 | 0.36
| 220 220 |  | ПЭВ-1 ПЭВ-1 | 0,23 0,21 | 3000-+60 10000-+200 | 1180-+60 | 0,25 0,56
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.9 | 650-+13 | 9,9-+0,5 | 0.94
КПВ-504 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.86 | 850-+17 | 9,9-+0,5
КПВ-505 | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.62 | 2200-+440 | 40,8-+2 | 1.45
КПВ--604 | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.59 | 800-+16 | 40,8-+2 | 0.4
КПВ-605 | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.4 | 15300 | 0 | 0
КПВ-605 | 75 |  | ПЭВ-1 | 0.51 | 2300-+26 | 103-+5 | 1.1
КТПВ-523 | 75 |  | ПЭВ-1 | 0.47 | 2500-+50 | 103-+5 | 0.82
КТПВ-524 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2000-+60 | 254-+13 | 0.64
КТПВ-623 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 5200-+80 | 254-+13 | 1.18
КТПВ-624 | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 5000-+100 | 890-+45 | 0.78
ЧЭАЗ, | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 8500-+170 | 890-+45 | 0.96
КМВ-521 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2800-+56 | 60-+3 | 0.55
ЧЭАЗ. | 220 | 50 | ПЭВ-1 | 0.29 | 5700-+114 | 250-+12,5 | 0.57
г.Чебоксары | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.64 | 1100-+22 | 10-+0.5 | 0.52
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.47 | 224 | 2,46-+0,13 | 0.039
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1820 | 70-+3,65 | 0.088
КМ-2001 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 1015 | 61-+3,6 | 0.032
"Электрося- | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 11ООО | 2740-+300 | 0.086
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 1580 | 167-+14 | 0.029
нинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 16100 | 7750-+700 | 0.068
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.74 | 183 | 1,1-+0,06 | 0.107
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 2000 | 68-+5,2 | 0.202
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 775 | 23,4-+1,7 | 0.09
КУ-2002 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 10000 | 2230-+216 | 0.151
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1360 | 84,3-+4,7 | 0.076
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 17800 | 7250-+975 | 0.154
ниград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 2000 | 180-+11,5 | 0.076
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 18500 | 9300-+835 | 0.124
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.8 | 200 | 1,12-+0,06 | 0.147
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 2300 | 75-+5,3 | 0.286
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 870 | 25,2-+1,8 | 0.122
КМ-2003 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 10400 | 1870-+150 | 0.232
"Элек'троси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1520 | 86-+4,5 | 0.108
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 17900 | 6260-+730 | 0.204
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 2300 | 200-+12 | 0.105
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 23600 | 12700-+1150 | 0.17
| 24 |  | ПЭВ-1 | 1 | 240 | 1,06-+0,04 | 0.34
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2200 | 57,7-+3,5 | 0.53
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1020 | 23,4-+1,4 | 0.283
КМ -2004 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 9200 | 1240-+84 | 0.42
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1910 | 88-+6,7 | 0.261
ла", г. Ле~ | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.13 | 16800 | 4380-+400 | 0.4
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 2700 | 190-+10 | 0.24
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 20000 | 7200-+765 | 0.345
КМВ-521 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2800-+56 | 60-+3 | 0.55
ЧЭАЗ. | 220 | 50 | ПЭВ-1 | 0.29 | 5700-+114 | 250-+12,5 | 0.57
г.Чебоксары | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.64 | 1100-+22 | 10-+0.5 | 0.52
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.47 | 224 | 2,46-+0,13 | 0.039
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1820 | 70-+3,65 | 0.088
КМ-2001 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 1015 | 61-+3,6 | 0.032
"Электрося- | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 11ООО | 2740-+300 | 0.086
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 1580 | 167-+14 | 0.029
нинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 16100 | 7750-+700 | 0.068
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.74 | 183 | 1,1-+0,06 | 0.107
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 2000 | 68-+5,2 | 0.202
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 775 | 23,4-+1,7 | 0.09
КУ-2002 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 10000 | 2230-+216 | 0.151
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1360 | 84,3-+4,7 | 0.076
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 17800 | 7250-+975 | 0.154
ниград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 2000 | 180-+11,5 | 0.076
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 18500 | 9300-+835 | 0.124
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.8 | 200 | 1,12-+0,06 | 0.147
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 2300 | 75-+5,3 | 0.286
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 870 | 25,2-+1,8 | 0.122
КМ-2003 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 10400 | 1870-+150 | 0.232
"Элек'троси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1520 | 86-+4,5 | 0.108
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 17900 | 6260-+730 | 0.204
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 2300 | 200-+12 | 0.105
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 23600 | 12700-+1150 | 0.17
| 24 |  | ПЭВ-1 | 1 | 240 | 1,06-+0,04 | 0.34
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2200 | 57,7-+3,5 | 0.53
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1020 | 23,4-+1,4 | 0.283
КМ -2004 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 9200 | 1240-+84 | 0.42
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1910 | 88-+6,7 | 0.261
ла", г. Ле~ | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.13 | 16800 | 4380-+400 | 0.4
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 2700 | 190-+10 | 0.24
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 20000 | 7200-+765 | 0.345
КМВ-521 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2800-+56 | 60-+3 | 0.55
ЧЭАЗ | 220 | 50 | ПЭВ-1 | 0.29 | 5700-+114 | 250-+12,5 | 0.57
г.Чебоксары | 48 |  | ПЭВ-1 | 0.64 | 1100-+22 | 10-+0,5 | 0.52
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.47 | 224 | 2,46-+0,13 | 0.039
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1820 | 70-+3,65 | 0.088
КМ-2001 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 1015 | 61-+3,6 | 0.032
"Электроси- | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 11000 | 2740-+300 | 0.086
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 1580 | 167-+14 | 0.029
нинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 16100 | 7750-+700 | 0.068
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.74 | 183 | 1,1-+0,06 | 0.107
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 2000 | 68-+5,2 | 0.202
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 775 | 23,4-+1,7 | 0.09
КУ-2002 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 10000 | 2230-+216 | 0.151
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1360 | 84,3-+4,7 | 0.076
ла", г.Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 17800 | 7250-+975 | 0.154
ниград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 2000 | 180-+11,5 | 0.076
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 18500 | 9300-+835 | 0.124
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.8 | 200 | 1,12-+0,06 | 0.147
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.33 | 2300 | 75-+5,3 | 0.286
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 870 | 25,2+1,8 | 0.122
КМ-2003 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 10400 | 1870-+150 | 0.232
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1520 | 86-+4,5 | 0.108
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 17900 | 6260-+730 | 0.204
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 2300 | 200-+12 | 0.105
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 23600 | 12700-+1150 | 0.17
Тип контактора | Напря | Номинальный | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
и завод изгото | жение | ток контактора | провода | мм | витков | при 20С | повода
витель | в | в |  |  |  | ом | кг
| 24 |  | ПЭВ-1 | 1 | 240 | 1,06-+0,04 | 0.34
| 24 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 2200 | 57,7-+3,5 | 0.53
| 110 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 1020 | 23,4-+1,4 | 0.283
КМ -2004 | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 9200 | 1240-+84 | 0.42
"Электроси- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1910 | 88-+6,7 | 0.261
ла", г. Ле- | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.13 | 16800 | 4380-+400 | 0.4
нинград | 342 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 2700 | 190-+10 | 0.24
| 342 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 20000 | 7200-+765 | 0.345
КН-100 | 24 |  | ПЭВ-2 | 0.33 | 4200 | 82-+8
"Электро- | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 14000 | 910-+75
машина", | 220 | 25 | ПЭВ-2 | 0.12 | 30000 | 4380-+300
г. Про- | 95- |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 15000 | 1850-+75
копьевск | 170 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 6000
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 19000 | 6000-+400
| 320 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 17000
| 24 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 3400 | 31,5-+3
или
КН-200 |  |  | ПЭТВ-1
"Электро- | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 14000 | 940-+35
машина" , | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 4500
г .Про- | 220 | 60 | ПЭВ-2 | 0.14 | 26000
копьевск | 220 | 60 | ПЭВ-2 | 0.18 | 9000 | 3620-+140
| 95- |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 14000 | 940-+65
| 170 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 4500
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 26000 | 3620-+230
| 320 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 9000
| 24 |  | ПЭВ-2 | 0.47 | 3000 | 35
или
| 24 |  | ПЭТВ-1 | 0.51 | 600 | 8
КН-300 | 110 | 100 | ПЭВ-2 | 0.23 | 12500 | 630
"Электро- | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 1800 | 95
машина" , | 220 |  | ПЭБ-2 | 0.14 | 20000 | 2400
г. Про- | 220 |  | ПЭБ-2 | 0.2 | 5000 | 380
копьевск | 95- |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 14500 | 770
| 170 |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 2000 | 140
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 22000 | 3170
| 320 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 7000
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 5000 | 440
320
| 24 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 1500 | 16.3
КН-400 | 24 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 370 | 3.6
"Электрона- | 110 | 200 | ПЭВ-2 | 0.27 | 12000 | 580
шина", | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2700 | 97
г.Про- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 20000 | 1710
копьевск | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 4500 | 292
| 95- |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 13000 | 640
| 170 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 3350 | 123
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 24000 | 2310
| 320 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 6500 | 455
| 24 |  | ПЭТВ | 0.38 | 2900 | 40+-3,2 | 0.33
| 24 |  | ПЭТВ | 0.38 | 600 | 8,6-+0,6 | 0.33
| 27 |  | ПЭТВ | 0.35 | 3100 | 47-+3,3 | 0.3
| 27 |  | ПЭТВ | 0.38 | 600 | 8,2+-0,6 | 0.3
| 28.5 |  | ПЭТВ | 0.35 | 3600 | 59+-5 ] | 0.35
КНТ-200 | 28.5 |  | ПЭТВ | 0.35 | 700 | 12+-1 | 0.35
"Электрома- | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.27 | 6000 | 167+-14 | 0.35
шина", | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.27 | 1200 | 34,5+-2,5 | 0.35
г. Про- | 85.5 |  | ПЭТВ | 0.21 | 10000 | 467-+37 | 0.35
копьевск | 85.5 |  | ПЭТВ | 0.21 | 1900 | 90-+6,3 | 0.35
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 12500 | 860+-69Т | 0.33
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 2500 | 176+-17,6 | 0.33
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 12000 | 760+-53 | 0.3
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.18 | 2300 | 138+-10 | 0.3
| 24 |  | ПЭТВ | 0.44 | 2870 | 34,5+-2,4 | 0.5
| 24 |  | ПЭТВ | 0.44 | 600 | 7,5-+0,5 | 0.5
| 27 |  | ПЭТВ | 0.44 | 3000 | 35-+2 | 0.5
| 27 |  | ПЭТВ | 0.44 | 600 | 7,4-+0,5 | 0.5
КНТ-ЗООМ | 28.5 |  | ПЭТВ | 0.41 | 3500 | 50-+3,5 | 0.55
"Электрома- | 28.5 |  | ПЭТВ | 0.41 | 640 | 9-+0,6 | 0.55
шина", | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.31 | 6000 | 149+-11 | 0.55
г. Про- | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.31 | 1100 | 28-+2 | 0.55
копьевск | 85.5 |  | ПЭТВ | 0.23 | 10000 | 450-+32 | 0.5
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.23 | 1900 | 87+-6 | 0.5
| 24 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 1500 | 16.3
КН-400 | 24 |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 370 | 3.6
"Электрома- | 110 | 200 | ПЭВ-2 | 0.27 | 12000 | 580
шина", | 110 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 2700 | 97
г.Про- | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 20000 | 1710
копьевск | 220 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 4500 | 292
| 95- |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 13000 | 640
| 170 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 3350 | 123
| 175- |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 24000 | 2310
| 320 |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 6500 | 455
КНТ-200 | 24 |  | ПЭТВ | 0.38 | 2900 | 40+-3,2 | 0.33
Электромашина | 24 |  | ПЭТВ | 0.38 | 600 | 8,6+-0,6 | 0.33
г. Прокопьевск | 27 |  | ПЭТВ | 0.35 | 3100 | 47+-3,3 | 0.3
| 27 |  | ПЭТВ | 0.38 | 600 | 8,2+-0,6 | 0.3
| 28.5 |  | ПЭТВ | 0.35 | 3600 | 59+-5 | 0.35
| 28.5 |  | ПЭТВ | 0.35 | 700 | 12+-1 | 0.35
| 49.5 |  | ПЭТВ | 0.27 | 6000 | 167+-14 | 0.35
| 49.5 |  | ПЭТВ | 0.27 | 1200 | 34,5+-2,5 | 0.35
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.21 | 10000 | 467+-27 | 0.35
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.21 | 1900 | 90+-6,3 | 0.35
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 12500 | 860+-69 | 0.33
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 2500 | 176+-17,6 | 0.33
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.17 | 12000 | 760+-53 | 0.3
| 110 | 60 | ПЭТВ | 0.18 | 2300 | 138+-10 | 0.3
КНТ-300 | 24 |  | ПЭТВ | 0.44 | 2870 | 34,5+-2,4 | 0.5
Электромашина | 24 |  | ПЭТВ | 0.44 | 600 | 7,5+-0,5 | 0.5
г. Прокопьевск | 27 |  | ПЭТВ | 0.44 | 3000 | 35+-2 | 0.5
| 27 |  | ПЭТВ | 0.44 | 600 | 7,4+-0,5 | 0.5
| 28.5 |  | ПЭТВ | 0.41 | 3500 | 50+-3,5 | 0.55
| 28.5 |  | ПЭТВ | 0.41 | 640 | 9+-0,6 | 0.55
| 49.5 |  | ПЭТВ | 0.31 | 6000 | 149+-11 | 0.55
| 49.5 |  | ПЭТВ | 0.31 | 1100 | 28+-2 | 0.55
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.23 | 10000 | 450+-32 | 0.5
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.23 | 1900 | 87+-6 | 0.5
| 110 | 100 | ПЭТВ | 0.2 | 12900 | 760+-54 | 0.46
| 110 | 100 | ПЭТВ | 0.2 | 2600 | 156+-11 | 0.46
КНТ-400М | 24; 27 24;27 |  | ПЭТВ | 0,55 0,65 | 2700 600 | 25+-1,8 5,6+-0,4 | 1
| 28,5 28,5 |  | ПЭТВ | 0,49 0,49 | 3500 760 | 42+-2,8 9+-0,6 | 1
Электромашина | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.38 | 5500 | 108+-7,6 | 1
г. Прокопьевск | 49.5 |  | ПЭТВ | 0.38 | 1200 | 23,5+-1,6 | 1
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.29 | 9150 | 310+-21,5 | 1
| 85.5 |  | ПЭТВ | 0.29 | 2000 | 67,5+-4,7 | 1
| 110 | 200 | ПЭТВ | 0.25 | 12000 | 545+-38 | 1
| 110 | 200 | ПЭТВ | 0.25 | 2800 | 128+-9 | 1
КУВ-1 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 3500 | 42+-2,6 | 0.33
без демпфера | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 7300 | 223+-12,5 | 0.3
"Электросила" | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 19400 | 1720+-100 | 0.29
г.Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 35000 | 5800+-400 | 0.28
КУВ-2 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.55 | 3000 | 26,7+-14 | 0.78
без демпфера | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 7000 | 154+-8 | 0.73
Электрсила" , | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 18500 | 1130+-60 | 0.7
г. Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 34000 | 4050+-210 | 0.66
КУИ-3 (без | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.69 | 2300 | 15,7+-0,8 | 1.31
демпфера) | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 5500 | 92+-6 | 1.1
Электрсила" , | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 15000 | 780+-40 | 0.97
Г.Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 29000 | 2910+-160 | 0.97
КУВ-1 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 2800 | 41,1+-6,2 | 0.29
с демпфером | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 5900 | 202+-10 | 0.25
"Электросила" | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 15600 | 1486+-76 | 0.24
г.Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 28500 | 5050+-253 | 0.2
КУВ-2 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.51 | 2170 | 25,4+-1,3 | 0.53
с демпфером | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 4450 | 106+-7,5 | 0.512
"Электросила" | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 12850 | 930+-56 | 0.482
г.Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 25000 | 3680+-240 | 0.457
КУВ-3 | 24 |  | ПЭВ-1 | 0.64 | 2100 | 17,5+-0,9 | 0.96
с демпфером | 55 |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 5000 | 105+-5,3 | 0.94
"Электросила" | 110 |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 12000 | 675+-5,3 | 0.88
г.Ленинград | 220 |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 23000 | 2500+-150 | 0.83
4.6 Обмоточные данные катушек ктп-6013
Обозначение | Напряжение, В | Марка провода | Диаметр провода, мм | Число витков | Сопротивление при 20 градусах, Ом
5АК.520.061 | 24 | ПЭВ-2 | 0.71 | 1875 | 15.6
-1 |  | ПЭТВ
-2 | 48 | ПЭВ-2 | 0.5 | 3760 | 64.2
-3 |  | ПТЭВ
-4 | 110 | ПЭВ-2 | 0.315 | 8350 | 350
-5 |  | ПТЭВ
-6 | 220 | ПЭВ-2 | 0.224 | 17200 | 1520
-7 |  | ПТЭВ
-8 | 12 | ПЭВ-2 | 0.95 | 938 | 4.1
-9 |  | ПЭТВ

## К-ки промежеточных реле
Катушки промежуточных реле
Тип реле и завод | Напря | Номинальный | Род | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
изготовитель | жение | ток | тока | провода | мм | витков | при 20С | повода
| в | в |  |  |  |  | ом | кг
ПЭ-1 (ПЭ-1 вхо- | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.25 | 870 | 15.6
дит в комплект | 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 2600 | 154
ПЭ-8) | 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 9000
ЭРА, г. Киев | 220 | 5 |  | ПЭВ-1 | 0.05 | 15500
ПЭ1-1 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.16 | 2500 | 100
ЭРА, г.Киев | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 4000 | 270
- | 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 7340 | 1100
| 60 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 9200 | 1700
| 110 | 2 |  | ПЭВ-1 | 0.05 | 16300 | 6160
ПЭ-2 (катушки: | 12 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.1 | 7500
в числителе- |  |  |  | ПЭЛ | 0.12 | 5200
511Р. 520. 055.1-3, | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.07 | 15000
в знаменателе - |  |  |  | ПЭЛ | 0.08 | 12000
511Р.520.055.4-6) | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.05 | 27000
ЭРА, г.Киев |  |  |  | ПЭЛ | 0.06 | 22000
ПЭ-3-1.1; |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.07 | 44000 | 11000
-3.1; -4.6; |  |  |  |  | 0.09 | 30000 | 4200
-5.1. |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 22000 | 4500
ЭРА, г. Киев |  |  |  |  | 0.07 | 22000 | 6500
ПЭ-3-2.1; |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0,0В | 30000 | 5500
-4.1; -5.2. |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 400 | 85
ЭРА, г. Киев
ПЭ-3-5.3 |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.15 | 7500 | 400
ЭРА, г. Киев |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 5400 | 400
ПЭ-3-2.2; |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 30000 | 5500
ПЭ-3-4.2. |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 200 | 2
ЭРА, г. Киев
ЯЭ-3-2.3; |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 30000 | 5500
ПЭ-3-4.3. |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.59 | 100 | 0.5
ЭРА, г. Киев
ПЭ-3-2.4; |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 30000 | 5500
ПЭ-3-4.4. |  |  |  | ПЭВ-1 | 1 | 40 | 0.08
ЭРА, г. Киев
ПЭ-3-3.5: |  |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 30000 | 5500
ПЭ-3-3.5. |  |  |  | ПЭВ-1 | 2х0,8 | 25 | 0.037
ЭРА, г. Киев
ПЭ-4 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.51 | 455
ПЭ-9 | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 890
ЭРА, г. Киев | 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1340
| 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 5230 | 510
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 8150
| 380 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 14000 | 11200
| 500 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 17000
ПЭ-5 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.61 | 370
ПЭ-10 | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 740
ЭРА, г. Киев | 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 1050
| 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 3950
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 6760
| 380 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 11600
| 500 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 14100
ПЭ-6 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.51 | 490 | 3.8
ЭРА, г. Киев | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 985 | 16
| 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 1480 | 34
| 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 5150 | 440
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 8600 | 1300
| 230 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 9000 | 1400
ПЭ-20 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.38 | 500 |  | 0.042
ЭРА, г. Киев | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1000 |  | 0.037
| 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 1500 |  | 0.037
| 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 5200 |  | 0.04
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 9000 |  | 0.036
| 230 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 9450 |  | 0.03
| 240 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 9850 |  | 0.032
|  | 0.45 | Перем. | ПЭВ-1 | 0.44 | 650
|  | 2.2 |  | ПЭВ-1 | 1 | 150
| 12 |  |  | ПЭВ-1 | 0.51 | 490
ПЭ-21 | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.35 | 985
ЭРА, г. Киев | 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 1480
| 127 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 5150
|  | 1.1 | Пост. | ПЭВ-1 | 0.69 | 300 | 1.195
| 12 |  |  | ПЭВ-1 | 0.23 | 1800 | 580
ПЗ-21 | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.17 | 3550 | 220
ЭРА, г. Киев | 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 7500 | 945
| 60 |  |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 10000 | 1900
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 15500 | 4400
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.08 | 15500 | 4400 | R=4,4кОм
ПЭ-23 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-1 | 0.25 | 665 |  | 0.017
ЭРА, г. Киев | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 1330 |  | 0.025
| 36 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 2000 |  | 0.019
| 127 |  |  |  | 0.08 | 7050 |  | 0.0195
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 12200 |  | 0.026
| 230 |  |  | ПЭВ-1 | 0.06 | 12760 |  | 0.02
| 240 |  |  | ПЭВ-1 | 0.06 | 13300 |  | 0.021
ПЭ-6 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.21 | 2100 | 85
(ПЭ-6 заменяет | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.16 | 4000 | 280
МКУ-48 |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.14 | (5500) | (510)
Кеданский завод | 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 7500 | 945
электроаппаратуры | 60 |  |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 10000 | 1900
| 110 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 15500 | 4750
| 220 | 5 |  | ПЭВ-1 | 0.06 | 22000 | 12000
|  | 0.45 | Перем. | ПЭВ-1 | 0.44 | 650 | 6.8
|  | 2.2 |  | ПЭВ-1 | 1 | 150 | 0.37
|  | 1.1 | Пост. | ПЭВ-1 | 0.69 | 300 | 1.95
РП-1 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-2 | 0.74 | 190 | 0.795
РП-2 | 24 |  |  | ПЭВ-2 | 0.51 | 380 | 3.35
РП-3 | 36 |  |  | ПЭВ-2 | 0.44 | 570 | 6.73
РП-4 | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.25 | 1750 | 65.3
РПМ-01; 02 "Элекростанок", | 127 220 |  |  | ПЭВ-2 ПЭВ-2 | 0,23 0,17 | 2000 3500 | 88,4 288
г.Харьков | 230 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 3650 | 300
РПМ | 380 |  |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 6050 | 858
Кеданский и | 400 |  |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 6350 | 906
Черкесский завода электроаппаратуры | 440 500 |  |  | ПЭВ-2 ПЭВ-2 | 0,12 0,12 | 7000 7950 | 1203 1380
РП-23 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.38 | 2800 | 40
РП-24 | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 4500 | 120
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 9000 | 480
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 21000 | 2750
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 35000 | 8500
РП-25 | 100 |  | Перем. | ПЭВ-2 | 0.23 | 3000 | 212
РП-26 | 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 3850 | 365
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 6700 | 1500
| 380 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 11500 | 3600
РП-40 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.62 | 1090 | 7.5
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 2120 | 29
| 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 3890 | 105
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 9000 | 6000
| 220 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 17200 | 2320
РП-211,212,215 | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.17 | 4500 | 350 | Rд =2040
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 220 | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 9000 | 1400 | Rд =8400
РП-213
Обмотки токовые:
w1=w2 |  | I | Поет. | ПЭВ-2 | 0.38 | 72
w1=w2 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.55 | 36
w1=w2 |  | 4 |  | ПЭВ-2 | 0.8 | 18
Обмотки напряжения:
w3 | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.14 | 4400 | 560 | Rд=1860
w3 | 220 | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 8650 | 2250 | Rд=7000
ЧЭАЗ, г.Чебоксары
РП-214
Обмотки токовые:
w2=w3 |  | I | Пост. | ПЭВ-2 | 0.31 | 72
w2=w3 |  | 2 |  | ПЗВ-2 | 0.44 | 36
w2=w3 |  | 4 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 18
Обмотки напряжения:
w4 | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.14 | 4400 | 560 | Rд=1860
w4 | 220 | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 8650 | 2250 | Rд=7000
РП-232
Обмоткм токовые:
w1 |  | 1 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.41 | 650 | 5.5
w1 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.59 | 325 | 1.3
w1 |  | 4 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.86 | 165 | 0.3
w1 |  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.25 | 83 | 0.08
Обмотки напряжения:
w2 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.17 | 3600 | 250
w2 | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 7500 | 1050
w2 | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.08 | 16500 | 5100
w2 | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.05 | 20700 | 21500
ЧЭАЗ, г.Чебоксары |  |  |  |  | 0.07 | 12200
РП-233
Обмоткм токовые:
w1=w2 |  | 1 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.41 | 300 | 2,4-2,9
w1=w2 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.59 | 150 | 0,56-0,63
w1=w2 |  | 4 |  | ПЭВ-2 | 0.86 | 75 | 0,13-0,15
w1=w2 |  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.25 | 38 | 0,034-0,039
Обмотки напряжения:
w3 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.29 | 1700 | 42
w3 | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.21 | 3300 | 150
w3 | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 7400 | 820
w3 | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 14500 | 3150
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.29 | 3400 | 105
РП-251 | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.21 | 7000 | 415
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 16000 | 2200
| 220 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.08 | 28000 | 7650
РП-252 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.23 | 2750 | 85
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 5500 | 340
| 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 12500 | 1800
| 220 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.07 | 14800 | 7200
[5 empty] | 0.09 | 10200
РП-253
Обмотки токовые:
w1=w2=w3 |  | 1 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.59 | 100
w1=w2=w3 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.8 | 50
w1=w2=w3 |  | 4 |  | ПЭВ-2 | 1 | 25
w1=w2=w3 |  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.25 | 13
Обмотки напряжения:
w4 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.21 | 1200 | 53
w4 | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.15 | 2400 | 210
w4 | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 5500 | 1100
w4 | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.07 | 11000 | 4400
Демпферные обмотки: | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.41 | 1000
РП-254
Обмотки токовые:
w1 | 110 | 1 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.47 | 650
w1 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 325
w1 | 110 | 4 |  | ПЭВ-2 | 0.93 | 165
w1 |  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.25 | 83
Обмотки напряжения:
w2 | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.07 | 10900 | 4400
Демпферные обмотки: |  |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.47 | 600
ЧЭАЗ, г. Чебоксары
РП-255
Обмоют токовые: w1=w2=w3 |  | I | Пост. | ПЭВ-2 | 0.59 | 100
w1=w2=w3 |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.8 | 50
w1=w2=w3 |  | 4 |  | ПЭВ-2 | 1 | 25
w1=w2=w3 |  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.25 | 13
Обмотки напряжения:
w4 | 24 |  |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 3400 | 105
w4 | 48 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.17 | 7000 | 415
w4 | 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 16000 | 2200
w4 | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.08 | 28000 | 7650
ЧЭАЗ , г . Чебоксары
РП-256 | 24 |  | Перем. | ПЭВ-2 | 0.23 | 2750 | 85
| 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 5500 | 340
ЧЗАЗ, г.Чебоксары . | 100 |  |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 8350 | 1990
|  |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 5050 | 1990
| 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 14500 | 2440
| 220 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.07 | 14800 | 7200
[5 empty] | 0.09 | 10200
РП-311 |  | 0.45 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.47 | 500
ЧЭАЗ, г.Чебоксары | 100 |  |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 3700
| 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 4750
| 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 8200
РП-321, 341Обмотка транс-
реактора первичная |  |  | Перем. | ПБД | 1.95 | w1=16
|  |  | ПЭВ-2 | 0.35 | w2=1100 | 22
Обмотка реле ЧЭАЗ г. Чебоксары |  |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.18 | 4500 | 320
РП - 351 | 100 |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.23 | 2600
ЧЗАЗ, г.Чебоксары | 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.21 | 3300
| 220 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.15 | 5700
РП-352 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.31 | 1200 | 25
ЧЭАЗ, г .Чебоксары | 48 |  |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 2400 | 105
| 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.15 | 5500 | 550
| 220 | 5 |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 11ООО | 2400
РМ-4 | 24 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.23 | 3160 | 66
| 110 |  |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 14500 | 1400
РПТ-100 | 12 |  | Перем. | ПЭЛ | 0.35 | 490
ЗРА, г. Киев | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.25 | 970
| 36 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 1485
| 127 |  |  | ПЭЛ | 0.09 | 5370
| 220 | 5 |  | ПЭЛ | 0.07 | 9300
РПУ-1 |  | I | Перем. | ПЭВ-2 | 0.55 | 380+26 | 2, 57+-0,18
Электротехни- |  | 1.25 |  | ПЭВ-2 | 0.62 | 304+21 | 1,54+-0,11
ческий завод, |  | 1.6 |  | ПЭВ-2 | 0.69 | 238+17 | 1,02+-0,07
г .Ташкент |  | 2 |  | ПЭВ-2 | 0.77 | 190+13 | 0,65+-0,045
|  | 2.5 |  | ПЭВ-2 | 0.86 | 152+11 | 0, 42+-0,03
|  | 3.2 |  | ПЭВ-2 | 1.0 | 118+8 | 0,245+-0,017
|  | 4 |  | ПЭВ-2 | 1.12 | 95+7 | 0,156+-0,011
|  | 6.3 |  | ПЭВ-2 | 1.4 | 60+4 | 0,065+-0,004
|  | 8 |  | ПЭВ-2 | 1.62 | 47+3 | 0,0373+-0,003
|  | 10 |  | ПЭВ-2 | 1.81 | 38+3 | 0,024+-0,0017
РПУ-1 | 12 |  | Перем. | ПЭВ-2 | 0.57 | 272+-3 | 1,5+-0,12
Электротехни- | 24 |  |  | ПЭВ-2 | 0.41 | 545+-6 | 5,85+-0,45
ческий завод. | 36 |  |  | ПЭВ-2 | 0.33 | 820+-9 | 13,6+-1
г.Ташкент | 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 2900+-30 | 180+-14
| 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 5000+-50 | 535+-40
| 230 |  |  |  | 0.12 | 5230+-52 | 640+-48
| 240 |  | Перем. | ПЭВ-2 | 0.12 | 5450+-54 | 670+-50
| 380 |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 8600+-86 | 1900+-140
| 400 |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 9100+-91 | 2030-+150
| 415 |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 9430+-94 | 2150+-160
РПУ-1 |  | 1 | Пост. | ПЭВ-1 | 0.63 | 540+-40 | 2,48+-0,25
Электротехничес- |  | 1.25 |  | ПЭВ-1 | 0.67 | 430+-30 | 1,73+-0,17
кий завод. |  | 1.6 |  | ПЭВ-1 | 0.77 | 340+-24 | 1,06+-0,1
г. Ташкент |  | 2 |  | ПЭВ-1 | 0.86 | 270+20 | 0,65+-0,07
|  | 2.5 |  | ПЭВ-1 | 0.96 | 216+15 | 0,42+-0,04
. |  | 3.2 |  | ПЭВ-1 | 1.08 | 170+12 | 0,26+-0,026
|  | 4 |  | ПЭВ-1 | 1.2 | 135+10 | 0,17+-0,017
|  | 6.3 |  | ПЭВ-1 | 1.5 | 86+5 | 0,66+-+0,007
|  | 8 |  | ПЭВ-1 | 1.68 | 68+5 | 0,042+-0,004
|  | 10 |  | ПЭВ-1 | 1.88 | 54+4 | 0,027+-0,003
РПУ-1 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.31 | 2220+150 | 41+-3
Электротехничес- |  |  |  | ПЭВ-1 | 0.21 | 4200+400 | 160+-12
кий завод. | 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.15 | 8300+800 | 630+-45
г. Ташкент | 60 |  |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 10000+900 | 910+-65
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 17500+150 | 3000+-200
| 220 |  | ПЭВ-1 |  | 0.07 | 32500+2000 | 11600+-800
ЭП-41-Б | 24 |  | Перем | ПЭЛ | 0.59 | 300 | 2 | 0.08
Завод НВА, | 36 |  |  | ПЭЛ | 0.51 | 440 | 4.1 | 0.09
г. Черкеск | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.44 | 600 | 7.2 | 0.09
| 100 |  |  | ПЭЛ | 0.29 | 1230 | 36
| 110 |  |  | ПЭЛ | 0.29 | 1350 | 40 | 0.09
| 127 |  |  | ПЭЛ | 0.29 | 1560 | 45 | 0.1
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 2700 | 175 | 0.09
| 380 |  |  | ПЭЛ | 0.15 | 4650 | 520 | 0.09
| 500 |  |  | ПЭЛ | 0.13 | 6150 | 960 | 0.09
МКУ-48 |  | 0.15 | Перем | ПЭЛ | 0.25 | 1400 | 40
(реле тока) |  | 0.5 |  | ПЭЛ | 0.41 | 650 | 7
Паспорт |  | 0.75 |  | ПЭЛ | 0.74 | 255 | 0.86
РАЧ.509 |  | 1.5 |  | ПЭЛ | 1 | 134 | 0.26
|  | 2.2 |  | ПЭЛ | 1.2 | 94 | 0.125
МКУ-48 | 12 | 0.43 | Перем | ПЭЛ | 0.41 | 600 | 6.8
(реле напряжения) | 12 | 0.38 |  | ПЭЛ | 0.41 | 650 | 7.3
Паспорт | 24 | 0.22 |  | ПЭЛ | 0.27 | 1200 | 29
РАЧ 509 | 36 | 0.14 |  | ПЭЛ | 0.21 | 1900 | 77
Автоматномеханический | 36 | 0.11 |  | ПЭЛ | 0.21 | 2100 | 85
завод | 42 | 0.08 |  | ПЭЛ | 0.2 | 2500 | 115
г. Челябинск | 55 | 0.055 |  | ПЭЛ | 0.17 | 3250 | 212
| 60 | 0.13 | Перем | ПЭВ-2 | 0.2 | 2600 | 115
| 60 | 0.086 |  | ПЭВ-2 | 0.18 | 3100 | 181
| 110 | 0.043 |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 5800 | 610
| 110 | 0.04 |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 6000 | 650
| 110 | 0.03 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 7000 | 900
| 127 | 0.04 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 6700 | 810
| 127 | 0.036 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 7000 | 900
| 127 | 0.03 |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 7500 | 1100
| 220 | 0.029 |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 10000 | 1900
| 220 | 0.025 |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 11600 | 2600
| 220 | 0.022 |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 12000 | 2700
| 220 | 0.018 |  | ПЭВ-2 | 0.08 | 15500 | 4600
| 380 | 0.013 |  | ПЭВ-2 | 0.06 | 20000 | 10000
| 380 | 0.011 |  | ПЭВ-2 | 0.06 | 23000 | 12000
МКУ-48с | 24 | 0.22 | Перем | ПЭВ-2 | 0.27 | 1200 | 29
Паспорт | 110 | 0.04 |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 6000 | 650
РАЧ.506 | 127 | 0.06 |  | ПЭВ-2 | 0.15 | 5150 | 440
| 127 | 0.036 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 7000 | 900
| 127 | 0.036 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 7000 | 900
| 220 | 0.022 |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 12000 | 2700
| 220 | 0.022 |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 12000 | 2700
| 220 | 0.022 |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 12000 | 2700
МКУ-48 |  | 0.2 | Пост. | пэл | 0.31 | 1200 | 23
(реле тока) |  | 0.014 |  | пэл | 0.08 | 14000 | 4000
МКУ-48 | 2.5 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.47 | 480 | 4
(реле напряжения) | 12 |  |  | ПЭЛ | 0.21 | 2100 | 85
Паспорт | 24 |  |  | пэл | 0.27 | 1206 | 29
РАЧ.501... | 24 |  |  | пэл | 0.16 | 4000 | 280
(Ш.171.90...) | 24 |  |  | пэл | 0.15 | 4000 | 320
Автоматно- | 24 |  |  | пэл | 0.14 | 5500 | 510
механический | 24 |  |  | пэл | 0.11 | 8000 | 1200
завод, г. Челябинск | 30 |  |  | пэл | 0.15 | 4300 | 345
| 48 |  |  | пэл | 0.11 | 7500 | 1100
| 48 |  |  | пэл | 0.1 | 10000 | 1900
| 48 |  |  | пэл | 0.08 | 15500 | 4600
| 60 |  |  | пэл | 0.1 | 10000 | 1900
| 60 |  |  | пэл | 0.09 | 10000 | 2300
| 110 |  |  | пэл | 0.08 | 15500 | 4600
| 110 |  |  | пэл | 0.07 | 17000 | 6000
| 220 |  |  | пэл | 0.05 | 27000 | 20000
МКУ-48С | 12 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.21 | 2100 | 85
Паспорт | 24 |  |  | пэл | 0.15 | 4000 | 320
РАЧ.500. | 24 |  |  | пэл | 0.14 | 5500 | 510
(Ш.171.92...) | 24 |  |  | пэл | 0.13 | 6000 | 650
| 24 |  |  | пэл | 0.11 | 8000 | 1200
| 48 |  |  | пэл | 0.1 | 10000 | 1900
| 48 |  |  | пэл | 0.08 | 15000 | 4400
| 60 |  |  | пэл | 0.09 | 10000 | 2300
| 85 |  |  | пэл | 0.08 | 15500 | 4600
| 110 |  |  | пэл | 0.07 | 17000 | 6000
| 220 |  |  | пэл | 0.05 | 27000 | 20000
ЭП-41-Б | 24 |  | Перем. | пэл | 0.59 | 300 | 2 | 0.08
Завод НВА, | 36 |  |  | пэл | 0.51 | 440 | 4.1 | 0.09
г.Черкесск | 48 |  |  | пэл | 0.44 | 600 | 7.2 | 0.09
| 110 |  |  |  | 0.29 | 1230 | 36 | 0.09
| 110 |  |  | пэл | 0.29 | 1350 | 40 | 0.09
| 127 |  |  | пэл | 0.29 | 1560 | 45 | 0.1
| 220 |  |  | пэл | 0.2 | 2700 | 175 | 0.09
| 380 |  |  | пэл | 0.15 | 4650 | 520 | 0.09
| 500 |  |  | пэл | 0.13 | 6150 | 960 | 0.09
| 36 |  | Перем. | ПЭЛ | 0.49 | 410 | 4.65 | 0.09
ЭП-41/21 | 127 |  |  | ПЭЛ | 0.23 | 1450 | 75 | 0.09
ЭП-41/42 | 220 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 2550 | 168 | 0.1
ЭП-41/33 | 380 |  |  | ПЭЛ | 0.16 | 4500 | 450 | 0.1
| 127 |  | Перем. | ПЭЛ | 0.23 | 1450 | 64 | 0.07
ЭЛ-41/42Б | 220 |  |  | ПЭЛ | 0.21 | 2700 | 182 | 0.12
ЭП-41/&1Б | 380 |  |  | ПЭЛ | 0.16 | 4600 | 600 | 0.09
ЭП-41/20 | 380 |  | Перем. | ПЭЛ | 0.17 | 3675 | 347 | 0.09

## К-ки прочих реле уиравления
Катушки прочих реле управления
Тип реле и завод | Напряжение | Номинальный | Род тока | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес провода
изготовитель | в | ток, а |  | провода | мм | витков | ом | кг
|  | 6 | Пост. | ПБД | 1.81 | 263.5 |  | 0.872
ДТ-111 |  | 12 |  | ПБД | 2,1х2,83 | 135.5 |  | 0.98
ДТ-115 |  | 25 |  | ПБД | 2,1х5,9 | 71.5 |  | 1.77
ЧЭАЗ, |  | 50 |  | ПБД | 3,8х5,9 | 32.5 |  | 0.925
г. Чебоксары |  | 100 |  | МГМ | 2х20 | 17.5 |  | 1.3
|  | 150 |  | МГМ | 3,28х19,5 | 10.5 |  | 0.908
|  | 200 |  | МГМ | 4,4х19,5 | 7.5 |  | 0.905
|  | 300 |  | МГМ | 6х19,5 | 5.5 |  | 0.945
ДТ-110-117
ЧЭАЗ, | 50 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.1 | 4000 | 631
г. Чебоксары
Е-511
Основное реле | 100 |  | Перемен. | ПЭВ-1 | 0.1 | 9000
Вспомогательное реле | 100 |  |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 9000
Основное реле | 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 20000
Вспомогательное реле | 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.09 | 12500
Основное реле | 380 |  |  | ПЭВ-1 | 0.06 | 27000
Вспомогательное реле | 380 |  |  | ПЭВ-1 | 0.07 | 20000
Е-515 | 45 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.21 | 3800 | 160
ЭРА, г. Киев | 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 8500 | 810
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.1 | 17000 | 3250
Е-531
Автотрансформатор |  |  | Перемен. | ПЭВ-1 | 0.1 | 7000
отводы
2720.412
электромагнит | 100 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.08 | 14000
Р-10, 12, 13 |  | 4.5 | Пост. | ПЭЛ | 1.08 | 125 | 0.14
ЭРА, г. Киев |  | 5.5 |  | ПЭЛ | 1.2 | 115 | 0.11
Р-10-11 | 175 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.12 | 8070 | 740
ЭРА, г. Киев | 320
Р-31
Катушка удерживающая |  | 0.06 | Пост. | ПЭЛ | 0.16 | 1500 | 83
Катушка рабочая |  | 0.1 |  | ПЭЛ | 0.16 | 5050 | 260
ЭРА, г. Киев
Р-32, Р-30-У |  | 0.032 | Пост. | ПЭЛ | 0.12 | 2800 | 275
Катушка удерживающая |  | 0.06 |  | ПЭЛ | 0.12 | 8070 | 740
Катушка рабочая |  |  |  | ПЭЛ | 0.1 | 11000 | 1500
Р-32, 30-У
ЭРА, г. Киев
Р-33
Катушка удерживающая |  | 0.07 | Пост. | ПЭЛ | 0.18 | 1450 | 63
Катушка рабочая |  | 0.1 |  | ПЭЛ | 0.16 | 5050 | 260
РДЧГ |  | 2,5 ма | Пост. | ПЭЛ | 0.08 | 22000 | 2100
Красная заря |  | 8 ма |  | ПЭЛ | 0.17 | 6000 | 130
г. Ленинград
РМУ |  | 32 ма | Пост. | ПЭЛ | 0.11 | 6300 | 430
Красная заря |  | 21 ма |  | ПЭЛ | 0.1 | 8000 | 680
г. Ленинград |  | 24 ма |  | ПЭЛ | 0.1 | 8000 | 680
|  | 16 ма |  | ПЭЛ | 0.09 | 8800 | 930
|  | 8 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 20000 | 5000
|  | 12 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 20000 | 5000
РЭ-100Е | 24 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.38 | 1750 | 37.5
РЭ-301Е | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.27 | 3300 | 140
с демпфером | 110 |  |  | ПЭЛ | 0.18 | 6750 | 644
ХЭМЗ, г. Харьков | 220 |  |  | ПЭЛ | 0.12 | 12500 | 2650
РЭ-180Е | 24 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.55 | 2000 | 23.5
без демпфера | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.41 | 3800 | 82
ХЭМЗ, г. Харьков | 110 |  |  | ПЭЛ | 0.27 | 8500 | 418
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 18000 | 1678
РЭ-180Е | 24 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.55 | 1360 | 20.4
с демпфером | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.38 | 2400 | 74.5
ХЭМЗ, г. Харьков | 110 |  |  | ПЭЛ | 0.25 | 5500 | 395
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.18 | 11000 | 1537
РЭ-286Е | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.38 | 4300
ХЭМЗ, г. Харьков | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.38 | 4300
РЭ-5100 | 127 |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.27 | 1670 | 56
ХЭМЗ, г. Харьков | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.2 | 2900 | 178
| 380 |  |  | ПЭВ-2 | 0.16 | 5000 | 470
РМУГ |  | 23 ма | Пост. | ПЭВ-1 | 0.11 | 6300 | 430
Красная заря |  | 8 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 20000 | 5000
г. Ленинград |  | 9 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 20000 | 5000
|  | 11 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 20000 | 5000
|  | 6,5 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 22000 | 5600
РЕ-70Е |  | 1.5 | Пост. | ПЭЛ | 0.74 | 434 | 1.72
катушки втягивающие |  | 2.5 |  | ПЭЛ | 1 | 264 | 0.636
|  | 5 |  | ПБД | 1.35 | 132 | 0.179
|  | 10 |  | ПБД | 1.95 | 66 | 0.04
|  | 20 |  | ПБД | 2.83 | 33 | 0.0095
|  | 30 |  | ПБД | 3.28 | 22 | 0.0043
|  | 40 |  | ПБД | 3.3 | 17 | 0.00286
злектромагнит возврата | 110 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.1 | 6470 | 940 | 0.031
ХЭМЗ г. Харьков | 220 |  |  | ПЭВ-2
РЭ-100Е | 24 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.47 | 2500 | 32
РЭ-301Е | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.31 | 5500 | 152
без демпфера | 110 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 10100 | 716
ХЭМЗ, г. Харьков | 220 |  |  | ПЭЛ | 0.15 | 21500 | 2530
РЭ-5400 |  | 2.5 | Перем. | ПЕД | 0.86 | 240
РЭ-5500 |  | 5 |  | ПБД | 1.16 | 120
ХЭМЗ, г. Харьков |  | 10 |  | ПБД | 1.68 | 60
|  | 20 |  | ПБД | 2.44 | 30
|  | 40 |  | ПБД | 2,63x4,1 | 15
РЭ-5600 |  | 5 | Перем. | ПБД | 1.25 | 200 | 0.404 | 0.31
ХЭМЗ, г .Харьков
РЭВ-2161 | 110 |  | Перем. | ПЭЛ | 0.59 | 925 | 8.56 | 0.334
ЧЭАЗ, г.Чебоксары | 127 |  |  | ПЭЛ | 0.55 | 1670 | 11.45 | 0.34
РЭ-2161 | 220 |  |  | ПЭЛ | 0.41 | 1850 | 35.6 | 0.326
ХЭМЗ, г.Харьков | 380 |  |  | ПЭЛ | 0.29 | 3200 | 119 | 0.275
| 500 |  |  | ПЭЛ | 0.27 | 4200 | 188
РЭС-6 |  | 50 ма | Перем. | ПЭЛ | 0.09 | 4300 | 300
|  | 35 ма |  | ПЭЛ | 0.08 | 6200 | 550
|  | 25 ма |  | ПЭЛ | 0.07 | 6600 | 850
|  | 20 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 8500 | 1250
|  | 15 ма |  | ПЭЛ | 0.05 | 12000 | 2500
РЭС-15 |  | 73-85 ма | Перем. | ПЭЛ | 0.1 | 890 | 36
|  | 39-41 ма |  | ПЭЛ | 0.06 | 1700 | 160
|  | 27-33 ма |  | ПЭЛ | 0.05 | 2400 | 330
|  | 14-22 ма | Перем. | ПЭЛ | 0.04 | 3500 | 720
|  | 11-13. |  | ПЭЛ | 0.03 | 6000 | 2200
|  | 2.5 | Пост. | ПЭС-2 | 0.9 | 350 |  | 0.22
|  | 3.5 |  | ПСД | 1.08 | 227 |  | 0.21
РЭМ-65 |  | 5 |  | ПСД | 1.25 | 180 |  | 0.21
ЧЭАЗ, г.Чебоксары |  | 10 |  | ПСД | 1.81 | 90 |  | 0.21
|  | 15 |  | ПСД | 2.1 | 60 |  | 0.2
|  | 25 |  | ПСД | 2.83 | 36 |  | 0.2
|  | 5 | Пост. | ПСД | 1.25 | 240 |  | 0.336
РЭМ.-350 |  | 10 |  | ПСД | 1.81 | 120 |  | 0.436
ЧЭАЗ, г.Чебоксары |  | 15 |  | ПСД | 2.1 | 80 |  | 0.33
|  | 25 |  | ПСД | 2.83 | 48 |  | 0.367

## К-ки реле тока
Катушки реле тока
Тип реле | Номинальный | Род тока | Марка | ф провода, | Число | Вес провода,
| ток, а |  | провода | мм | витков | кг
ИТ--81, 82Б/1;2, | 5 | Перемен. | ПБД | 1.45 | 120 | 0.24
ИТ-83Б, 84Б/1;2 | 10 |  | ПБД | 1.95 | 60 | 0.255
ИТБ-201А/1 | 5 | Перемен. | ПЭВ-2 | 1.23 | 2000х2 | 0.2
Катушки на полюсах |  |  | ПБД | 1.45 | 13х2 | 0.62
Обмотка рабочая
ИТБ-201А/1;2
Обмотка тормозная | 5 | Перемен. | ПБД | 1.45 | 10х2 | 0.052
Обмотка рабочая | 1 |  | ПБД | 0.64 | 65х2 | 0.062
ИТБ-201А/2
Обмотка тормозная | 1 | Перемен. | ПБД | 0.64 | 50х2 | 0.062
ИТБ-201А/1,2
Два элемента напруги | 100/2 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.12 | 5000х2 | 0.224
ИТБ-211/А
Обмотка тормозная | 5 | Перемен. | ПЭЛ | 0.38 | 250х2 | 0.08
РТ-40/0,2 | 0.1 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.44 | 780
РТ-40/0,6 | 0.3 |  |  | 0.8 | 250
РТ-40/2 | 1 |  |  | 1.16 | 75
РТ-40/6 | 3 |  |  | 2.02 | 25
РТ-40/10 | 5 |  |  | 2.26 | 15
РТ-40/20 | 10 |  |  | 2.26 | 8
РТ-40\50 | 25 | Перемен. | ПБД | 2.63 | 3
РТ-40\100 | 50 |  | ПБД | 2.63 | 2
РТ-40\200 | 100 |  | ПБД | 2.63 | 1
РТ-80\2 | 5 | Перемен. | ПБД | 1.45 | 120
отводы 24,
40,52,60,66
72
РТ-80\1 | 10 | Перемен. | ПБД | 1.95 | 60
отводы 12
20,26,30,
33.36
РТ-85\1 | 10 | Перемен. | ПБД | 1.95 | 60
РТ-85\2 | 5 |  | ПБД | 1.45 | 120
РТ-86-1 | 10 |  | ПБД | 1.95 | 60
РТ-86\2 | 5 |  | ПБД | 1.45 | 120
РТ-90 | 5 | Перемен. | ПБД | 1 | 210
отводы 42,
70,92,106
116.126
| 10 |  | ПБД | 1.45 | 105
отводы 21
35,46,53
58.63
ЭТ-529\02 | 0.1 | Перемен. | ПЭЛ | 0.38 | 500 | 0.06
ЭТ-520\06 | 0.3 |  | ПЭЛ | 0.8 | 166 | 0.09
ЭТ-520\2 | 1 |  | ПБД | 1.25 | 50 | 0.07
ЭТ-520\6 | 3 |  | ПБД | 1.95 | 17 | 0.055
ЭТ-520\10 | 5 |  | ПБД | 1.95 | 10 | 0.032
ЭТ-520\15 | 7.5 |  | ПБД | 2.26 | 7
ЭТ-520\20 | 10 |  | ПБД | 2.26 | 5 | 0.023
ЭТ-520\50 | 25 |  | ПБД | 2.26 | 2 | 0.018
ЭТ-520\100 | 50 |  | ПБД | 2.26 | 1 | 0.015
ЭТ-520\200 | 100 |  | ПБД | 2.44 | 1 | 0.018
ЭТ-523\Р-1
Катушка реле | 0.3 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.8 | 166
Трансформатор:
w1 |  |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 45
w2 |  |  | ПЭВ-2 | 0.83 | 340
w3 w4 |  |  | ПЭВ-2 | 0.83 | 170
ЭТ-523\Р-5
Катушка реле | 0.3 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.8 | 166
Трансформатор:
w1 |  |  | ПЭВ-2 | 0.64 | 45
w2 |  |  | ПЭВ-2 | 1.81 | 68
w3 w4 |  |  | ПЭВ-2 | 1.81 | 34
ЭТ-521\Ф
Катешка реле | 0.03 | Перемен. | ПЭЛ | 0.15 | 3400 | 0.075
сопротивление 345 ом
ЭТ-523\1Д |  | Перемен. | ПБД | 0.64 | 166х2
Катушки:
внутреняя |  |  | ПБД | 0.64 | 45
наружная |  |  | ПБД | 1.15 | 145
ЭТД-551\40 |  | Перемен.
Катушки:
внутреняя | 0.02 |  | ПЭВ-2 | 0.1 | 6500 | 0.041
наружная | 0.02 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 530 | 0.049
ЭТД-551\40
Катушки:
внутреняя | 0.025 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.1 | 6500 | 0.041
наружная | 0.025 |  | ПЭВ-2 | 0.31 | 425 | 0.049

## К-ки реле напряжения
Катушки реле напряжения.
Тип реле | Напряжение, | Род | Марка | ф,провода | Число | Сопротивление
| в | тока | провода | мм | витков | ом
РН-51\М34 | 30 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.11 | 9500 | 1200
РН-51\М56 | 4 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.25 | 2000 | 47
РН-51\М78 | 50 | Пост. | ПЭВ-2 | 0.09 | 1400 | 2600
R=5100
РН-50 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.25 | 2000 | 47
РН-53\60 | [5 empty] | R=560
РН-54\48
РН-53\60Д
номинальный
ток 2 а |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.13 | 6500 | 47
R=1300
РН-53\200 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.13 | 6500 | 47
РН-54\160
номинальный
ток 2 а
РМ-53\400
РН-54\320 |  | Пост. | ПЭВ-2 | 0.09 | 1400 | 2200
РНБ-231
Обмотки полюсов |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.18 | 3000х2 | 3820
Обмотки ярма |  |  | ПЭВ-2 | 0.21 | 2650х4 | 4050
ЭН-520\48;60 | 30 |  | ПЭВ-2 | 0.27 | 1250 | R=620
ЭН-520\100;200 | 100 |  | ПЭВ-2 | 0.14 | 4200 | R=6,8 кОм
ЭН-520\320;400 | 200 |  | ПЭВ-2 | 0.11 | 8400 | R=27 кОм
ЭН-524\М34 | 30 | Пост. | ПЭЛ | 0.13 | 7000 | 1000
ЭН-524\М36 | 4 | Пост. | ПЭЛ | 0.35 | 1030 | 19.5
ЭН-524\М78 | 50 | Пост. | ПЭЛ | 0.07 | 18000 | 7500
ЭН-524\МР |  | Пост.
Нижняя обмотка | 4 |  | ПЭЛ | 0.31 | 515 | 10.5
Верхняя обмотка | 4 |  | ПЭЛ | 0.31 | 515 | 14.2
ЭН-526\60ДМ | 100 | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.17 | 3700 | 290
ЭН-535\90
1-катушка
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.12 | 4300 | 660
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 1950 | 212
2-катушка
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.17 | 1950 | 150
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 4500 | 950
ЭН-535\120
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.12 | 4000 | 590
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 4000 | 860
ЭН-535\130
1-катушка
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 1525
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 2200 | 225
2-катушка
Нижняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 2200 | 168
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 2100
ЭН-535\160
1-катушка
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 1525
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 4500 | 950
2-катушка
Нижняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 4500 | 660
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 2250
ЭН-535\200
Нижняя обмотка |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 1525
Верхняя обмотка |  |  | ПЭВ-2 | 0.09 | 5800 | 2100

## К-ки электромагнитов
Катушки электромагнитов
Тип электромагнита | ПВ,% | Тяговое | Напряжение | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
|  | усилие, кг | в | провода | мм | витков | ом | провода, кг
МИС-0100-0200 | 40 | 1 | 127 | ПЭВ-2 | 0.31 | 1450
|  |  | 220 | ПЭВ-2 | 0.23 | 2500
|  |  | 380 | ПЭВ-2 | 0.17 | 4300
|  |  | 500 | ПЭВ-2 | 0.14 | 5800
МИС-1100-1200 | 100 | 1.5 | 127 | ПЭВ-2 | 0.35 | 1160
|  |  | 220 | ПЭВ-2 | 0.27 | 2000
|  |  | 380 | ПЭВ-2 | 0.19 | 3500
|  |  | 500 | ПЭВ-2 | 0.16 | 4600
МИС-4100-4200 | 100 | 4.2 | 127 | ПЭВ | 0,83-0,86 | 535 |  | 0.6
|  |  | 220 | ПЭВ | 0.62 | 925 |  | 0.53
|  |  | 380 | ПЭВ | 0.44 | 1600 |  | 0.47
|  |  | 500 | ПЭВ | 0.41 | 2100 |  | 0.56
МИС-4100-4200 | 100 | 6 | 127 | ПЭВ | 0.93 | 460 |  | 0.5
|  |  | 220 | ПЭВ | 0.64 | 860 |  | 0.53
|  |  | 380 | ПЭВ | 0.49 | 1450 |  | 0.55
|  |  | 500 | ПЭВ | 0.41 | 1900 |  | 0.52
МИС-5100-5200 | 10 | 8.6 | 127 | ПЭВ | 0.93 | 340 |  | 0.5
|  |  | 220 | ПЭВ | 0.74 | 600 |  | 0.56
|  |  | 380 | ПЭВ | 0.55 | 1000 |  | 0.51
МИС-6100-61200 | Длите- |  | 127 | ПЭВ-1 | 1 | 172 |  | 0.3
| льный |  | 220 | ПЭВ-1 | 0.77 | 300 |  | 0.295
|  |  | 380 | ПЭВ-1 | 0.59 | 518 |  | 0.3
|  |  | 500 | ПЭВ-1 | 0.51 | 680 |  | 0.3
МИС-6100-6200 | 10 |  | 127 | ПЭВ-1 | 1.12 | 134 |  | 0.3
|  |  | 220 | ПЭВ-1 | 0.86 | 232 |  | 0.3
|  |  | 380 | ПЭВ-1 | 0.64 | 400 |  | 0.3
|  |  | 500 | ПЭВ-1 | 0.57 | 527 |  | 0.3
МО-100Б | 40 |  | 220 | ПЭЛБО | 0.64 | 660 | 8.94 | 0.52
| 100 |  | 220 | ПЭЛБО | 0.59 | 850 | 14.2 | 0.58
| 40 |  | 380 | ПЭЛБО | 0.49 | 1165 | 28 | 0.56
| 100 |  | 380 | ПЭЛБО | 0.44 | 1500 | 44.8 | 0.59
| 40 |  | 500 | ПЭЛБО | 0.44 | 1500 | 44.8 | 0.59
| 100 |  | 500 | ПЭЛБО | 0.35 | 2100 | 100 | 0.535
MO-200Б | 40 |  | 220 | ПБД | 1.62 | 266 | 0.91 | 2.27
| 100 |  | 220 | ПЭЛБО | 1.5 | 342 | 1.39 | 2.31
| 40 |  | 380 | ПЭЛБО | 1.16 | 460 | 3.06 | 2.18
| 100 |  | 380 | ПЭЛБО | 1.08 | 604 | 4.6 | 2, 15
| 40 |  | 500 | ПЭЛБО | 1.08 | 604 | 4.6 | 2.15
| 100 |  | 500 | ПЭЛБО | 0.96 | 790 | 7.15 | 2.05
МО-300Б | 40 |  | 220 | ПБД | 2,83-3,8 | 147 | 0.131 | 7.3
| 100 |  | 220 | ПБД | 2.63 | 219 | 0.362 | 5.7
| 40 |  | 380 | ПБД | 2,44x2,63 | 258 | 0.398 | 7.5
| 100 |  | 380 | ПБД | 1.88 | 375 | 1.2 | 5
| 40 |  | 500 | ПБД | 1,81x2,63 | 336 | 0.675 | 7.6
MИC-3100 | 40 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0.51 | 690
MИC-3200 | 40 | 3 | 220 | ПЭВ-2 | 0.41 | 1215
| 40 | 3 | 380 | ПЭВ-2 | 0.31 | 2100
MHC-3200P |  | 100 | 380 | ПЭЛ-1 | 0.31 | 2100
| 100 | 6 |  | ПЭВ | 0.86 | 415 | 0.51
MИC-5I100 | 100 | 6 | 220 | ПЭВ | 0.69 | 680 | 0.55
MИC-5200 | 100 | 6 | 380 | ПЭВ | 0.51 | 1150 | 0.52
| 10 | 8.5 | 127 | ПЭВ | 0.93 | 340 | 0.5
| 10 | 8.5 | 220 | ПЭВ | 0.74 | 600 | 0.56
| 10 | 8.5 | 380 | ПЭВ | 0.55 | 1000 | 0.51

## К-ки реле времени
Катушки реле времени
Тип реле и завод | Напря | Номинальный | Род | Марка | ф, провода | Число | Сопротивление | Вес
изготовитель | жение | ток | тока | провода | мм | витков | при 20С | повода
| в | в |  |  |  |  | ом | кг
ЭВ-112# ЭВ-144 | 24 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.44 | 2000 | 20 | 0.24
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.31 | 4250 | 80 | 0.24
| 110 |  |  | ПЭЛ | 0.2 | 980 | 450 | 0.24
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.14 | 18900 | 1750 | 0.24
ЭВ-215# ЭВ-248 | 100 |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.27 | 1470
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 127 |  |  | ПЭВ-2 | 0.23 | 1870
| 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.17 | 3250
| 380 |  |  | ПЭВ-2 | 0.13 | 5600
ЭВ-215к#ЭВ-245к | 100 |  | Перемен. | ПЭВ-2 | 0.18 | 3100 | 210
трехфазные в комплекте | 220 |  |  | ПЭВ-2 | 0.12 | 6700 | 1000
с устройством
ВУ-200
ЧЭАЗ, г. Чебоксары
РМВ-26 | 220 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.29 | 2850 | 103 | 0.22
РВП-1 | 12 |  | Перемен. | ПЭЛ | 0.39 | 175
РВП-1м | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.64 | 370
РВП-6 | 36 |  |  | ПЭЛ | 0.55 | 550
Электростанок | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.55 | 650
г. Харьков | 110 |  |  | ПЭЛ | 0.3 | 1700
| 127 |  |  | ПЭЛ | 0.31 | 2000
| 150 |  |  | ПЭЛ | 0.25 | 2400
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.23 | 3000
| 380 |  |  | ПЭЛ | 0.16 | 5430
| 500 |  |  | ПЭЛ | 0.12 | 7960
РЭ-218 | 110 |  | Перемен. | ПЭЛ | 0.59 | 710 | 7.6 | 0.28
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 127 |  |  | ПЭЛ | 0.55 | 820 | 9.6 | 0.28
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.44 | 1410 | 25.8 | 0.27
| 380 |  |  | ПЭЛ | 0.31 | 2440 | 89.4 | 0.29
РЭВ-81 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.59 | 666 | 7
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 12 |  |  | ПЭВ-1 | 0.62 | 408 | 7
| 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.41 | 665 | 23
| 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.44 | 500 | 23
| 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.29 | 3645 | 110
| 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.31 | 403 | 110
| 110 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.19 | 9100 | 600
| 220 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.12 | 12700 | 2560
| 220 | 10 |  | ПЭВ-1 | 0.14 | 4540 | 2560
РЭВ-84 | 12 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.57 | 1510 | 10.2
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 24 |  |  | ПЭВ-1 | 0.38 | 3430 | 54
| 48 |  |  | ПЭВ-1 | 0.25 | 1090 | 184
|  |  |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 4980
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 13300 | 930
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.11 | 7300 | 3700
|  |  |  | ПЭВ-1 | 0.13 | 18200
|  | 1.5 | Пост. | ПЭЛ | 0.64 | 1060
РЭВ-86 |  | 2.5 |  | ПЭЛ | 0.86 | 640
ЧЭАЗ, г. Чебоксары |  | 5 |  | ПБД | 1.25 | 320
РЭВ-218 | 12 |  | Перемен. | ПЭЛ | 1.25 | 85 | 0.15
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 36 |  |  | ПЭЛ | 0.69 | 260 | 1.5
| 110 |  |  | ПЭЛ | 0.38 | 800 | 15.5
| 127 |  |  | ПЭЛ | 0.35 | 920 | 21
| 220 |  |  | ПЭЛ | 0.27 | 1590 | 61
| 380 | 20 |  | ПЭЛ | 0.2 | 2750 | 192
РЭВ 811,815 | 12 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.47 | 1040 | 10.5
РЭВ-822,826 | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.33 | 2000 | 41
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.23 | 4000 | 168
| 110 | 10 |  | ПЭЛ | 0.15 | 8600 | 850
| 220 | 10 |  | ПЭЛ | 0.11 | 18000 | 3380
РЭВ-812, 813, 814, | 12 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.55 | 875 | 9
816, 817, 818 | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.38 | 1750 | 40
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.27 | 8300 | 140
| 110 | 10 |  | ПЭЛ | 0.18 | 6750 | 644
| 220 | 10 |  | ПЭЛ | 0.12 | 12500 | 2650
РЭВ-881, 882, 883, | 12 |  | Пост. | ПЭЛ | 0.74 | 615 | 5
884 | 24 |  |  | ПЭЛ | 0.55 | 1360 | 20
ЧЭАЗ, г. Чебоксары | 48 |  |  | ПЭЛ | 0.38 | 2400 | 72
| 110 | 10 |  | ПЭЛ | 0.25 | 5500 | 382
| 220 | 10 |  | ПЭЛ | 0.18 | 11000 | 1483
ЭРЭ-180 | 110 |  | Пост. | ПЭВ-1 | 0.25 | 7400 | 570 | 0.7
| 110 |  |  | ПЭВ-1 | 0.27 | 8500 | 430 | 0.73
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.18 | 14800 | 2210 | 0.73
| 220 |  |  | ПЭВ-1 | 0.2 | 18000 | 1715 | 0.88
Т