# Технические характеристики катушек магнитных пускателей

| Тип магнитного пускателя и завод | Мощность двигателя, кВт | Номинальное напряжение, в | Марка провода | ф, провода | Число витков | Сопротивление при 20 С | Вес провода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П6-111(П6); | 0,6 | 127 | ПЭВ-2 | 0,18 | 2700 | 150-185 | 0,1 |
| П121 (П61); | 1 | 220 | ПЭВ-2 | 0,14 | 4700 | 435-530 | 0,1 |
| П6-113(П63ТА); | 2,8 | 380 | ПЭВ-2 | 0,11 | 8100 | 1470-1800 | 0,1 |
| П6-115 |  | 500 | ПЭВ-2 | 0,1 | 10700 | 1943-2350 | 0,1 |
| ХЭМЗ,г.Харьков |  |  |  |  |  |  |  |
| П-200М |  | 36 | ПЭЛ-1 | 0,51 | 456 | 4,7 |  |
| П-200МР |  | 127 | ПЭЛ-1 | 0,25 | 1500 | 68 |  |
|  |  | 220 | ПЭЛ-1 | 0,2 | 2500 | 177 |  |
|  |  | 380 | ПЭЛ-1 | 0,15 | 4350 | 548 |  |
|  |  | 500 | ПЭЛ-1 | 0,13 | 5650 | 946 |  |
| П-311к;312к; | 6 | 127 | ПЭЛ | 0,31 | 1220 | 38 | 0,15 |
| П321к;322к; | 11 | 220 | ПЭЛ | 0,25 | 2120 | 110 | 0,15 |
| П-313к 324к | 15 | 380 | ПЭЛ | 0,2 | 3650 | 275 | 0,15 |
| "Уралэлектромо- | 18 | 500 | ПЭЛ | 0,17 | 4800 | 480 | 0,15 |
| тор" г.Медногор. |  |  |  |  |  |  |  |
| П-211М;212М; |  | 36 | ПЭЛ | 0,51 | 456 | 4,7 | 0,1 |
| П-221М;222М; | 2,5 | 127 | ПЭЛ | 0,25 | 1500 | 71 | 0,1 |
| П-213М;224М; | 4 | 220 | ПЭЛ | 0,2 | 2500 | 167,4 | 0,11 |
| П-223М;224М | 5 | 380 | ПЭЛ | 0,15 | 4350 | 512,9 | 0,11 |
| "Уралэлектромо- | 5,5 | 500 | ПЭЛ | 0,13 | 5650 | 835 | 0,11 |
| тор" г.Медногор. |  |  |  |  |  |  |  |
| П-300М |  | 36 | ПЭЛ-1 | 0,77 | 300 | 1,4 |  |
| "Уралэлектромо- тор" г.Медногор. | 7 | 127 | ПЭЛ-1 | 0,38 | 1130 | 25 |  |
|  | 10 | 220 | ПЭЛ-1 | 0,29 | 1950 | 75 |  |
|  | 20 | 380 | ПЭЛ-1 | 0,23 | 3380 | 209 |  |
|  | 28 | 500 | ПЭЛ-1 | 0,2 | 4450 | 364 |  |
| ПА-311 324 | 1,5 | 36 | ПЭВ-2 | 0,57 | 378 | 3,5-+0,35 | 0,123 |
| "Уралэлектромо- | 4 | 127 | ПЭВ-2 | 0,31 | 1330 | 42-+4 | 0,127 |
| тор" г.Медногор. | 10 | 220 | ПЭВ-2 | 0,25 | 2280 | 110-+11 | 0,147 |
|  | 17 | 380 | ПЭВ-2 | 0,19 | 3800 | 316-+32 | 0,137 |
|  | 17 | 500 | ПЭВ-2 | 0,16 | 5180 | 607-+60 | 0,139 |
| ПА-411 434 | 2,2 | 36 | ПЭВ-2 | 0,9 | 260 | 1,46-+0,1 | 0,29 |
| "Уралэлектромо- | 10 | 127 | ПЭВ-2 | 0,47 | 920 | 18,6-+1,8 | 0,28 |
| тор" г.Медногор. | 17 | 220 | ПЭВ-2 | 0,35 | 1600 | 56-+5 | 0,27 |
|  | 28 | 380 | ПЭВ-2 | 0,27 | 2760 | 166-+15 | 0,27 |
|  | 28 | 500 | ПЭВ-2 | 0,23 | 3640 | 300-+27 | 0,27 |
| ПА-511 534 | 4 | 36 | ПЭВ-2 | 1,2 | 198 | 0,61-+0,06 | 0,41 |
| "Уралэлектромо- | 17 | 127 | ПЭВ-2 | 0,64 | 700 | 7,85-+0,7 | 0,43 |
| тор" г.Медногор. | 30 | 220 | ПЭВ-2 | 0,49 | 1200 | 23,6-+2,1 | 0,43 |
|  | 55 | 380 | ПЭВ-2 | 0,35 | 2070 | 79,4-+7,2 | 0,39 |
|  | 55 | 500 | ПЭВ-2 | 0,31 | 2730 | 135-+13 | 0,4 |
| ПА-611 634 | 5 | 36 | ПЭТВ | 1,56 | 147 | 0,32-+0,03 | 0,635 |
| "Уралэлектромо- | 22 | 127 | ПЭТВ | 0,83 | 516 | 4,1-+0,4 | 0,635 |
| тор" г.Медногор. | 40 | 220 | ПЭТВ | 0,62 | 890 | 12,6-+1,26 | 0,61 |
|  | 75 | 380 | ПЭТВ | 0,47 | 1540 | 38,1-+3,8 | 0,61 |
|  | 75 | 500 | ПЭТВ | 0,41 | 2020 | 66-+6,6 | 0,61 |
| ПМЕ-011 093 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0,31 | 800 | 16-+1,6 | 0,05 |
| Завод электро- | 0,27 | 127 | ПЭВ-2 | 0,16 | 3000 | 220-+20 | 0,05 |
| аппаратуры, | 0,6 | 220 | ПЭВ-2 | 0,12 | 5300 | 690-+60 | 0,05 |
| г. Кашин | 1,1 | 380 | ПЭВ-2 | 0,09 | 9000 | 2040-+170 | 0,05 |
| ПМЕ-111,112,113 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0,38 | 680 |  | 0,065 |
| 114,121,122,123, | 1,1 | 127 | ПЭВ-2 | 0,2 | 2400 |  | 0,065 |
| 124 | 2,2 | 220 | ПЭВ-2 | 0,15 | 4150 |  | 0,065 |
| Завод НВА, | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0,11 | 7170 |  | 0,065 |
| г. Москва | 4 | 500 | ПЭВ-2 | 0,1 | 9300 |  | 0,065 |
| П-411,412,413, | 10 | 127 | ПЭЛ | 0,83 | 490 | 3,2 | 0,48 |
| 414,421,422,423 | 20 | 220 | ПЭЛ | 0,64 | 850 | 9,5 | 0,5 |
| 424 | 28 | 380 | ПЭЛ | 0,47 | 1470 | 28 | 0,45 |
| "Уралэлектромо- | 40 | 500 | ПЭЛ | 0,44 | 1935 | 49 | 0,58 |
| тор" г. Медногорс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ-700 | 4,2 | 127 | ПЭЛУ | 0,33 | 1200 | 24 |  |
| на 25 А | 7,5 | 220 | ИЛИ | 0,25 | 2100 | 82 |  |
| "Кузбасэлектро- | 15,8 | 380 | ПЭВ-2 | 0,2 | 3600 | 220 |  |
| мотор | 13,5 | 400 | ПЭВ-2 | 0,2 | 4000 | 240 |  |
| г. Кемерово | 15 | 500 | ПЭВ-2 | 0,17 | 4750 | 400 |  |
| ПМ-700 | 17,4 | 127 | ПЭЛУ | 1,2 | 495 | 1,7 |  |
| на 100 А | 31 | 220 | ПЭЛУ | 0,9 | 825 | 3,1 |  |
| "Кузбасэлектро- | 54,5 | 380 | ПЭЛУ | 0,69 | 1500 | 12 |  |
| мотор | 57 | 400 | ПЭВ | 0,74 | 1550 | 8,5 |  |
| г. Кемерово | 57 | 500 | ПЭЛУ | 0,59 | 2060 | 20,8 |  |
| ПМ-700 | 33,5 | 127 | ПЭВ-2 | 0,62 | 535 | 4,86 |  |
| на 250 А | 58 | 220 | ПЭВ-2 | 0,47 | 925 | 14,6 |  |
| "Кузбасэлектро- | 100 | 380 | ПЭВ-2 | 0,33 | 1600 | 51,7 |  |
| мотор | 105 | 400 | ПЭВ-2 | 0,33 | 1685 | 54,5 |  |
| г. Кемерово | 135 | 500 | ПЭВ-2 | 0,31 | 2100 | 77 |  |
| ПМ-702 | 17,4 | 127 | ПЭВ-2 | 0,62 | 535 | 4,86 |  |
| на 100 А | 31 | 220 | ПЭВ-2 | 0,47 | 925 | 14,6 |  |
| "Кузбасэлектро- | 54,5 | 380 | ПЭВ-2 | 0,33 | 1600 | 51,7 |  |
| мотор | 57 | 400 | ПЭВ-2 | 0,33 | 1685 | 54,5 |  |
| г. Кемерово | 57 | 500 | ПЭВ-2 | 0,31 | 2100 | 77 |  |
| ПМ-7214 |  | 127 | ПЭЛ | 0,31 | 1220 | 38 |  |
| "Электроконтак- |  | 220 | ПЭЛ | 0,25 | 2120 | 110 |  |
| тор" г. Орджони- |  | 380 | ПЭЛ | 0,2 | 3650 | 275 |  |
| кидзе |  | 500 | ПЭЛ | 0,17 | 4800 | 480 |  |
| ПМ-1111,1112 |  | 36 | ПЭВ-2 | 1,36 | 147 |  |  |
| 1113,1114,1122, | 22 | 127 | ПЭЛУ | 0,25 | 1800 | 70-85 | 0,12 |
| 1212 1224 | 75 | 380 | ПЭЛУ | 0,14 | 5400 | 690-850 | 0,12 |
|  | 75 | 500 | ПЭЛУ | 0,12 | 7100 | 1280-1560 | 0,12 |
| ПМ-2010,2020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0,25 | 1500 | 61-68 |  |
| 2111,2112,2121 |  | 220 | ПЭЛУ | 0,2 | 2500 | 175-195 |  |
| 2122 2223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0,15 | 4350 | 530-595 |  |
| ПМ-3010,3020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0,64 | 700 | 5,5-6,5 |  |
| 3111,3112,3113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0,47 | 1200 | 16-19 |  |
| 3121 3223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0,35 | 2100 | 48-58 |  |
| ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0,83 | 490 | 3-3,3 |  |
| 4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0,64 | 850 | 9.-10. |  |
| 4121 4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0,47 | 1470 | 27-30 |  |
| ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0,83 | 490 | 3-3,3 |  |
| 4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0,64 | 850 | 9.-10. |  |
| 4121 4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0,47 | 1470 | 27-30 |  |
| ПМ-4010,4020, |  | 127 | ПЭЛУ | 0,83 | 490 | 3-3,3 |  |
| 4111,4112,4113, |  | 220 | ПЭЛУ | 0,64 | 850 | 9.-10. |  |
| 4121 4223 |  | 380 | ПЭЛУ | 0,47 | 1470 | 27-30 |  |
| ПМ-5010,5020 |  | 127 | ПЭЛУ | 1,16 | 400 | 1,16-1,8 |  |
| 5111 5223 |  | 220 | ПЭЛУ | 0,86 | 700 | 4,7-5,6 |  |
|  |  | 380 | ПЭЛУ | 0,64 | 1200 | 14-16 |  |
| ПМИ-200 |  | 36 | ПЭВ-2 | 0,67 | 440 | 6,5 |  |
| П-200МИ | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0,35 | 1560 | 32 | 0,16 |
| РЭЗ г. Рига | 5,5 | 220 | ПЭВ-2 | 0,27 | 2700 | 82 | 0,16 |
|  | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0,2 | 4670 | 254 | 0,16 |
|  | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0,16 | 6140 | 600 | 0,16 |
| ПМИ-221,212, | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0,29 | 1700 |  |  |
| 213,214,221,222, | 5,5 | 220 | ПЭВ-2 | 0,23 | 2900 |  |  |
| 223,224 | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0,17 | 5380 |  |  |
| ЗЭА г.Гомель | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0,14 | 7100 |  |  |
| Завод НВА, |  | 220 |  | 0,2 | 2700+25 |  |  |
| г. Черкеск | 1,3 | 380 |  | 0,15 | 4650+25 |  |  |
| ПМИ-0 | 1 | 127 | ПЭВ-1 | 0,23 | 950 | 220+-20 |  |
| Завод НВА, | 1,7 | 220 | ПЭВ-1 | 0,12 | 5300 | 690 | 0,042 |
| г. Кашин | 2,8 | 380 | ПЭВ-1 | 0,09 | 9000 | 2040 | 0,042 |
| ПМИ-1 | 1 | 127 | ПЭВ-2 | 0,2 | 2400 |  |  |
| Завод НВА, | 2,2 | 220 | ПЭВ-2 | 0,15 | 4150 | 0,46 |  |
| г.Москва | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0,11 | 7170 |  |  |
|  |  | 500 | ПЭВ-2 | 0,1 | 9430 |  |  |
| ПМИ-2 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0,29 | 1800 |  |  |
| Завод НВА | 5,5 | 220 | ПЭВ-2 | 0,23 | 3120 |  |  |
| г.Москва | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0,17 | 53800 |  |  |
|  |  | 500 | ПЭВ-2 | 0,14 | 7100 |  |  |
| МПКО-110 210 | 2 | 127 | ПЭЛ | 0,25 | 1850 |  | 0,092 |
| Завод НВА, | 3,5 | 220 | ПЭЛ | 0,18 | 3200 | 212 | 0,092 |
| г.Москва | 5 | 380 | ПЭЛ | 0,14 | 7250 | 600 | 0,079 |
| МПК1 -110 214 | 4 | 127 | ПЭЛ | 0,38 | 1200 | 22,5 | 0,172 |
| Завод НВА, | 7 | 220 | ПЭЛ | 0,29 | 2100 | 65,7 | 0,172 |
| г.Москва | 10 | 380 | ПЭЛ | 0,21 | 3600 | 238 | 0,172 |
|  | 11 | 500 | ПЭЛ | 0,18 | 4750 | 338 | 0,17 |
| П-511,512 | 20 | 127 | ПЭЛ | 1,16 | 400 | 1,96 | 1,1 |
| 513,514,521 | 40 | 220 | ПЭЛ | 0,86 | 700 | 6,6 | 1,1 |
| 522,523,524 | 55 | 380 | ПЭЛ | 0,64 | 1200 | 19,4 | 1,05 |
| Уралэлектро | 75 | 500 | ПЭЛ | 0,59 | 1580 | 29,8 | 1,15 |
| ПМЕ-211,212 | 0,8 | 36 | ПЭВ-2 | 0,67 | 426+4 | 2,4 | 0,16 |
| 213,214,221 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0,35 | 1500+10 | 30,5 | 0,16 |
| 222,223,224 | 5,5 | 220 | ПЭВ-2 | 0,27 | 2600+20 | 89,5 | 0,16 |
| 231,232,234 | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0,2 | 4500+40 | 282 | 0,16 |
| РЗЗ.г.Рига | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0,18 | 5900+60 | 457 | 0,16 |
| ПМЕ-111 | 1,1 | 127 | ПЭВ-2 | 0,2 | 2395 |  |  |
| ПМЕ-113 | 2,8 | 220 | ПЭВ-2 | 0,15 | 4150 |  |  |
| Завод НВА | 4 | 380 | ПЭВ-2 | 0,11 | 7170 |  |  |
| г.Москва | 4 | 500 | ПЭВ-2 | 0,1 | 9430 |  |  |
| ПМИ-211 | 3 | 127 | ПЭВ-2 | 0,29 | 1700 |  |  |
| ПМИ-213 | 5,5 | 220 | ПЭВ-2 | 0,23 | 2900 |  |  |
| Завод элект- | 10 | 380 | ПЭВ-2 | 0,17 | 5380 |  |  |
| роаппаратуры | 10 | 500 | ПЭВ-2 | 0,14 | 7100 |  |  |